## Phạm vi
BẢNG MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC GÓI THẦU
CÔNG TRÌNH : TÒA NHÀ 21T2
HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
ĐỊA ĐIỂM: KHU DÂN CƯ BẮC PHÚ CÁT, XÃ HÒA LẠC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT | HẠNG MỤC | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | PHẠM VI CÔNG VIỆC |  | GHI CHÚ
|  |  | BAO GỒM | KHÔNG BAO GỒM
I | Phần chung
1 | Công tác hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, điều hòa thông gió, chống sét | Theo BOQ Chủ đầu tư phát hành và các đầu việc phát sinh nhà thầu đề xuất. | X
2 | Quản lý chung | Bao gồm chi phí kỹ sư, quản lý, văn phòng, lưu trữ hồ sơ, vệ sinh an toàn lao động, làm việc với cơ quan chức năng trong phạm vi gói thầu và các chi phí khác đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | X
3 | Điện nước thi công và các tiện ích khác phục vụ thi công | Bao gồm trong đơn giá | X
4 | Chi phí đấu nối hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà | Bao gồm trong đơn giá | X
II | Hệ thống điện
1 | Trạm biến áp | Cung cấp, lắp đặt máy biến áp, tủ RMU, cáp trung thế |  | X
2 | Tủ điện hạ thế tổng | Cung cấp, lắp đặt và T&C | X
3 | Tủ điện hạ thế nhánh, khu vực, tủ điều khiển các hệ thống động lực bơm, quạt … | Cung cấp, lắp đặt và T&C | x |  | Theo BOQ
4 | Hệ thống máy phát điện và thi công phòng máy phát | Cung cấp và lắp đặt |  | X
6 | Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà | Cung cấp và lắp đặt | X |  | Theo HSTK
7 | Đèn chiếu sáng | Cung cấp và lắp đặt | X
8 | Công tắc ổ cắm | Cung cấp và lắp đặt | X
9 | Busway | Cung cấp và lắp đặt | X
10 | Dây cáp điện động lực loại thường | Cung cấp, kéo dải dây và đấu nối vào thiết bị, tủ phân phối | X
11 | Dây cáp điện động lực loại chống cháy | Cung cấp, kéo dải dây và đấu nối vào thiết bị, tủ phân phối | X
12 | Dây cáp điện cấp nguồn chiếu sáng, ổ cắm | Cung cấp, kéo dải dây và đấu nối vào thiết bị, tủ phân phối | X
12 | Cấp nguồn cho van điện và dây điều khiển cho hệ HVAC | Cung cấp, kéo dải dây và đấu nối | X
13 | Tủ điều khiển bơm cấp nước, bơm thoát thải | Bao gồm dây cáp nguồn, dây điều khiển từ tủ điều khiển ra bơm | X
16 | Chi phí khoan đục, trám vá các lỗ mở phục vụ thi công | Bao gồm vật tư, nhân công | X |  | Đơn giá các công việc đã bao gồm
III | Hệ thống chống sét, tiếp địa
17 | Kim thu sét | Cung cấp và lắp đặt | X
18 | Dây cáp thoát sét | Cung cấp, kéo dải dây và đấu nối | X
19 | Hệ thống tiếp địa chống sét | Cung cấp và lắp đặt | X
20 | Hệ thống tiếp địa an toàn điện | Cung cấp và lắp đặt | X
21 | Hệ thống tiếp địa cho thông tin liên lạc | Cung cấp và lắp đặt | X
IV | Hệ thống điện nhẹ
22 | Hệ thống mạng | Cung cấp, lắp đặt ống dải dây trong phòng. Cung cấp lắp đặt thang máng cáp | x
23 | Hệ thống camera giám sát. | Cung cấp, kéo dải dây (Không bao gồm thiết bị, đấu nối, cầu hình) | X
22 | Hệ thống camera âm thanh | Cung cấp, kéo dải dây (Không bao gồm thiết bị, đấu nối, cầu hình) | x
V | Hệ thống cấp thoát nước
1 | Bể nước ngầm sinh hoạt và chữa cháy bê tông cốt thép | Thi công các đường ống cấp thoát nước vào, ra bể | X
2 | Bể tự hoại, bể xử lý nước thải, hố thu, rãnh thoát nước,… | Thi công các đường ống cấp thoát nước vào, ra bể, hố thu, rãnh | X
3 | Bể nước mái | Cung cấp và lắp đặt các bể nước mái | X
4 | Bơm cấp nước, bơm thoát thải,… | Cung cấp lắp đặt theo BOQ, Spec,… | X
5 | Thiết bị vệ sinh | - Lắp đặt thiết bị vệ sinh -Bao gồm chi phí bảo quản, lưu kho | X |  | Không bao gồm thiết bị
6 | Đường ống cấp nước các loại và phụ kiện | Cung cấp và lắp đặt | X
7 | Đường ống thoát nước thải và phụ kiện | Cung cấp và lắp đặt | X
8 | Đường ống thoát nước mưa và phụ kiện | Cung cấp và lắp đặt | X
9 | Đường ống thông hơi các loại và phụ kiện | Cung cấp và lắp đặt | X
10 | Van và phụ kiện | Cung cấp và lắp đặt | X
11 | Hệ thống cấp nước tưới cây | Cung cấp và lắp đặt | X |  | Theo HSTK
12 | Kết nối trạm xử lý nước thải | Bao gồm kết nối vào bể XLNT đã có, kết nối và di chuyển phòng điều khiển và vận hành TXLNT. | X
14 | Công tác khoan rút lõi, chống thấm cổ ống |  | X
13 | T&C hệ thống cấp thoát nước |  | X
V | Hệ thống điều hòa
1 | Công tác hệ thống điều hòa không khí | Theo BOQ Chủ đầu tư phát hành | X
2 | Ống đồng dẫn môi chất, ống đẫn nước ngưng điều hòa, dây điện, dây điều khiển, ống luồn | Cung cấp và lắp đặt | X
3 | Ống gió cho hệ thống điều hòa | Cung cấp và lắp đặt | X
4 | Lắp đặt điều hòa không khí | Nhân công, phụ kiện lắp đặt, quản lý | X |  | Không bao gồm thiết bị
5 | Công tác cắt đục, trám vá các lỗ mở | Bao gồm cả công tác: Chèn kín, cách ly rung động, vệ sinh, thử kín, nạp ga (nếu có) | X
5 | T&C hệ thống |  | X
VI | Hệ thống thông gió: Cấp gió tươi, hút gió thải; hút mùi vệ sinh; hút mùi bếp.
24 | Thiết bị chính: + Quạt cấp gió tươi +Quạt hút gió thải +Quạt hút mùi vệ sinh,.... | Cung cấp và lắp đặt thiết bị | x |  | Không bao gồm thiết bị hút mùi bếp
25 | Ống gió cấp, gió thải cho hệ thông gió và phụ kiện | Cung cấp và lắp đặt | X
26 | Ống hút mùi cho bếp, vệ sinh và phụ kiện | Cung cấp và lắp đặt | X
27 | Thiết bị van gió, miệng gió | Cung cấp và lắp đặt | X
28 | T&C hệ thống thông gió |  | X

## Tong hop
BẢNG TỔNG HỢP CHÀO GIÁ
Dự án:
Gói thầu:
STT | Hạng mục công việc | NET |  |  | GIÁ TRỊ CHÀO |  |  | Ghi chú
|  | VL | NC | TỔNG | VL | NC | TỔNG
A | Tủ điện | 2834574090 | 69656044 | 2904230134 | 2834574090 | 69656044 | 2904230134 | 1
1 | Cấp điện, thiết bị điện, busway | 17441007124.1203 | 9389481958.35 | 26830489082.4703 | 17441007124.1203 | 9389481958.35 | 26830489082.4703 | 1
2 | Hệ thống nhẹ | 1139104138 | 512345982 | 1651450120 | 1139104138 | 512345982 | 1651450120 | 1
3 | Hệ thống điều hòa không khí và thông gió | 6209667708.22 | 2535771884.01 | 8745439592.23 | 6209667708.22 | 2535771884.01 | 8745439592.23 | 1
5 | Hệ thống cấp thoát nước | 5955073214.91 | 4349436800.11 | 10304510015.02 | 5955073214.91 | 4349436800.11 | 10304510015.02 | 1
| Tổng cộng trước thuế |  |  | 50436118943.7203 |  |  | 50436118943.7203 | 1
| Tổng cộng sau thuế VAT 8% |  |  | 54471008459.2179 |  |  | 54471008459.2179 | 1
[11 empty] | HSVT | HSNC
[9 empty] | tudien | Tủ điện | 1 | 1
[9 empty] | busway | Busway | 1 | 1
[9 empty] | cáp | Dây điện | 1 | 1
[9 empty] | oghen | Ống luồn dây | 1 | 1
[9 empty] | vtp | Vật tư phụ | 1 | 1
[9 empty] | tmc | Thang máng cáp | 1 | 1
[9 empty] | den | Đèn | 1 | 1
[9 empty] | ctoc | Công tắc ổ cắm | 1 | 1
[9 empty] | cstd | Chống sét | 1 | 1
[9 empty] | xd | Xây dựng | 1 | 1
[9 empty] | capelv | Cáp điện nhẹ | 1 | 1
[9 empty] | ODF | ODF | 1 | 1
[9 empty] | giado | Giá đỡ | 1 | 1
[9 empty] | DH | TB điều hòa | 1 | 1
[9 empty] | Quạt | Quạt | 1 | 1
[9 empty] | ống gió |  | 1 | 1
[9 empty] | Cửa gió |  | 1 | 1
[9 empty] | ống gió mềm |  | 1 | 1
[9 empty] | tiêu âm thành |  | 1 | 1
[9 empty] | ống đồng |  | 1 | 1
[9 empty] | bảo ôn |  | 1 | 1
[9 empty] | giá đỡ |  | 1 | 1
[9 empty] | gas |  | 1 | 1
[9 empty] | ON | Ống PVC HDPE PPR | 1 | 1
[9 empty] | van FD |  | 1 | 1
[9 empty] | Vencap |  | 1 | 1
[9 empty] | Phễu thu sàn |  | 1 | 1
[9 empty] | Thiết bị vệ sinh |  | 1 | 1
[9 empty] | Oinox |  | 1 | 1
[9 empty] | Van |  | 1 | 1
[9 empty] | Bồn |  | 1 | 1
[9 empty] | Bơm |  | 1 | 1

## MEP - 21T2
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
CÔNG TRÌNH : TÒA NHÀ 21T2
HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
ĐỊA ĐIỂM: KHU DÂN CƯ BẮC PHÚ CÁT, XÃ HÒA LẠC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT |  |  |  |  | Tên công tác | Thông số kỹ thuật | Chủng loại, xuất xứ mời thầu | Thông số kỹ thuật nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất |  | Đơn vị | Khối lượng | Đầu vào |  |  | Hệ số |  |  |  | GIÁ NET |  | Thành tiền |  |  | Hệ số |  | Đơn giá |  | Thành tiền |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Model | Thương hiệu/ Xuất xứ |  |  | Cột phụ | VL | NC | Chiết khấu | hao hụt | TN | NC | Vật tư | Nhân công | Vật tư | Nhân công | Tổng | VT | NC | Vật tư | Nhân công | Vật tư | Nhân công | Tổng
HỆ THỐNG ĐIỆN
A |  |  |  |  | TỦ ĐIỆN | [16 empty] | 2834574090 | 69656044 | 2904230134 |  |  |  |  | 2834574090 | 69656044 | 2904230134
I. Tủ điện hạ thế tổng
| DIEN | tudien |  |  | 1. Tủ điện LV1: |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 343004000 | 2125000 |  |  | 1% | 1% | 346434040 | 2146250 | 346434040 | 2146250 | 348580290 | 1 | 1 | 346434040 | 2146250 | 346434040 | 2146250 | 348580290
1.1 | DIEN |  |  |  | ACB 4P 3200A 100kA, loại cố định, tích hợp chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch (LI), tiếp điểm phụ báo On/Off/Trip. |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | DIEN |  |  |  | Micrologic 6.0X (bảo vệ chạm đất) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DIEN |  |  |  | Rolay bảo vệ quá dòng điện, bảo vệ điện áp thấp, bảo vệ quá áp |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | DIEN |  |  |  | Động cơ sạc cót lò xo đóng (MCH) 220Vac |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | DIEN |  |  |  | Cuộn đóng (XF) 220Vac |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | DIEN |  |  |  | Cuộn cắt (MX) 220Vac |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | DIEN |  |  |  | Cuộn thấp áp (MU) 220Vac |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | DIEN |  |  |  | Biến dòng CT 3200/5A, CL: 1,0, S: |  | Asia |  |  |  | bộ | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | 1 cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | DIEN |  |  |  | Vôn kế + Chuyển mạch |  | Emic, Selec hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | DIEN |  |  |  | Đồng hồ KTS đa chức năng (meter Digital) MFM |  | Asia |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIEN |  |  |  | Chống sét lan truyền 3P+N, 400V, Imax = 85kA (8/20μs) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái 1600A |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm Kích thước: H2300xW800xD600mm | Vỏ tủ Form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm, KT theo thực tế | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | 1 tủ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 2. Tủ tụ bù (LV2) |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 345782000 | 2125000 |  |  | 1% | 1% | 349239820 | 2146250 | 349239820 | 2146250 | 351386070 | 1 | 1 | 349239820 | 2146250 | 349239820 | 2146250 | 351386070
1.17 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 1600A 50kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 125A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | DIEN |  |  |  | Contactor 3P-65A chuyên dụng đóng cắt tụ bù 40kVAR |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | DIEN |  |  |  | Bộ Tụ bù 40kVAR-415Vac |  | Samwha, Master… |  |  |  | cái | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | DIEN |  |  |  | Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp |  | Mirko hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | DIEN |  |  |  | Cuộn kháng 7% cho tụ bù 40kVAR |  | Asia |  |  |  | bộ | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | DIEN |  |  |  | Nút ấn kèm đèn báo D25 |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | cái | 22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | DIEN |  |  |  | Quạt thông gió 150*150 & Filter 250*250 |  | Asia |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | DIEN |  |  |  | Cảm biến nhiệt độ Thermostat 1NO/1NC |  | Asia |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | DIEN |  |  |  | Khóa chuyển mạch 3 vị trí Auto/Off/Man |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái 2500A |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | DIEN |  |  |  | Vôn kế + Chuyển mạch |  | Emic, Selec hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | 1 cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm Kích thước: H2300xW800xD600mm | Vỏ tủ Form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm, KT theo thực tế | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | 1 tủ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 3. Tủ điện LV3 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 222430000 | 2125000 |  |  | 1% | 1% | 224654300 | 2146250 | 224654300 | 2146250 | 226800550 | 1 | 1 | 224654300 | 2146250 | 224654300 | 2146250 | 226800550
1.33 | DIEN |  |  |  | ACB 3P 2000A 65kA, loại cố định, tích hợp chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch (LI), tiếp điểm phụ báo On/Off/Trip. |  | Asia |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 630A 65kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái 2500A |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | DIEN |  |  |  | Biến dòng CT 2000/5A, CL: 1,0, S: |  | Asia |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | DIEN |  |  |  | Vôn kế + Chuyển mạch |  | Emic, Selec hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | 1 cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm Kích thước: H2300xW800xD600mm | Vỏ tủ Form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm, KT theo thực tế | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | 1 tủ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 4.Tủ điện LV4 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 217130000 | 2125000 |  |  | 1% | 1% | 219301300 | 2146250 | 219301300 | 2146250 | 221447550 | 1 | 1 | 219301300 | 2146250 | 219301300 | 2146250 | 221447550
1.42 | DIEN |  |  |  | ACB 3P 2000A 65kA, loại cố định, tích hợp chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch (LI), tiếp điểm phụ báo On/Off/Trip. |  | Asia |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 320A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44 | DIEN |  |  |  | Cuộn shuntrip 220Vac cho MCCB |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái 2500A |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46 | DIEN |  |  |  | Biến dòng CT 2000/5A, CL: 1,0, S=15VA |  | Asia |  |  |  | bộ | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.47 | DIEN |  |  |  | Vôn kế + Chuyển mạch |  | Emic, Selec hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | 1 cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm Kích thước: H2300xW800xD600mm | Vỏ tủ Form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm, KT theo thực tế | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | 1 tủ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 5. Tủ điện LV5 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 121547000 | 2125000 |  |  | 1% | 1% | 122762470 | 2146250 | 122762470 | 2146250 | 124908720 | 1 | 1 | 122762470 | 2146250 | 122762470 | 2146250 | 124908720
1.52 | DIEN |  |  |  | Bộ ATS 3P 630A | [5 empty] | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.53 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 320A 50kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.54 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 80A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.55 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 63A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.56 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 50A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.57 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.58 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | 1 cái | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.59 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | cái | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.60 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.61 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái 630A |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.62 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái 320A |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.63 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm Kích thước: H2300xW800xD600mm | Vỏ tủ Form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm, KT theo thực tế | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | 1 tủ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 6. Tủ điện LV6 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 85053000 | 2125000 |  |  | 1% | 1% | 85903530 | 2146250 | 85903530 | 2146250 | 88049780 | 1 | 1 | 85903530 | 2146250 | 85903530 | 2146250 | 88049780
1.64 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 320A 50kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.65 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 80A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.66 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 50A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.67 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 32A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.68 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 25A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.69 | DIEN |  |  |  | Cuộn shuntrip 220Vac cho MCCB |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.70 | DIEN |  |  |  | Biến dòng CT 300/5A, CL: 1,0, S=15VA |  | Asia |  |  |  | bộ | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.71 | DIEN |  |  |  | Vôn kế + Chuyển mạch |  | Emic, Selec hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.72 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | 1 cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.73 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.74 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.75 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái 630A |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.76 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm Kích thước: H2300xW800xD600mm | Vỏ tủ Form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm, KT theo thực tế | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | 1 tủ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 7.Tủ điện LV7 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 88465000 | 2125000 |  |  | 1% | 1% | 89349650 | 2146250 | 89349650 | 2146250 | 91495900 | 1 | 1 | 89349650 | 2146250 | 89349650 | 2146250 | 91495900
1.77 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 320A 50kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.78 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 80A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.79 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 50A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.80 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 32A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.81 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 25A 36kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.82 | DIEN |  |  |  | Cuộn shuntrip 220Vac cho MCCB |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.83 | DIEN |  |  |  | Biến dòng CT 300/5A, CL: 1,0, S=15VA |  | Asia |  |  |  | bộ | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.84 | DIEN |  |  |  | Vôn kế + Chuyển mạch |  | Emic, Selec hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.85 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | 1 cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.86 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.87 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.88 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái 630A |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | ht | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.89 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm Kích thước: H2300xW800xD600mm | Vỏ tủ Form 3b, IP31, 2 lớp cánh, vỏ tủ dày 2mm, KT theo thực tế | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | 1 tủ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN |  |  |  | II. Tủ điện tầng | [5 empty] | Bộ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 1. Tủ điện hầm TĐA-H |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 5921000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 5980210 | 751188 | 5980210 | 751188 | 6731398 | 1 | 1 | 5980210 | 751188 | 5980210 | 751188 | 6731398
1.90 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 50A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.91 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.93 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 32A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.94 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 25A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.95 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 20A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.96 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.97 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.98 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H800xW600xD250mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.99 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.100 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 2. Tủ điện hầm TĐB-H |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 5921000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 5980210 | 751188 | 5980210 | 751188 | 6731398 | 1 | 1 | 5980210 | 751188 | 5980210 | 751188 | 6731398
1.101 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 80A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.102 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.103 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.104 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 32A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.105 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 25A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.106 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 20A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.107 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.108 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.109 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H800xW600xD250mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.110 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.111 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 3. Tủ điện TĐA-T1 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 14079000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 14219790 | 751188 | 14219790 | 751188 | 14970978 | 1 | 1 | 14219790 | 751188 | 14219790 | 751188 | 14970978
1.112 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 80A 22kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.113 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.114 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.115 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 50A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.116 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 40A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.117 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 32A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.118 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 25A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.119 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.120 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.121 | DIEN |  |  |  | Công tơ điện tử 3 pha loại đo trực tiếp 3X5A(100A), 220/380VAC, cl: 0.5 |  | Asia |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.122 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H800xW600xD250mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.123 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.124 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 4. TỦ ĐIỆN TĐB-T1 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 14079000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 14219790 | 751188 | 14219790 | 751188 | 14970978 | 1 | 1 | 14219790 | 751188 | 14219790 | 751188 | 14970978
1.125 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 80A 22kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.126 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.127 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.128 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 50A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.129 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 40A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.130 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 32A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.131 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 25A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.132 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.133 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.134 | DIEN |  |  |  | Công tơ điện tử 3 pha loại đo trực tiếp 3X5A(100A), 220/380VAC, cl: 0.5 |  | Asia |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.135 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H800xW600xD250mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.136 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.137 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 5.TỦ ĐIỆN TĐ-SHCĐ |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 1166000 | 235600 |  |  | 1% | 1% | 1177660 | 237956 | 1177660 | 237956 | 1415616 | 1 | 1 | 1177660 | 237956 | 1177660 | 237956 | 1415616
1.138 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 40A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.139 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.140 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.141 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ điện căn hộ âm tường chứa đến 12 mô đun(bao gồm cầu đấu, thanh cài và phụ kiện) | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.142 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 6. TỦ ĐIỆN TĐA-DV TỦ ĐIỆN TĐB-DV |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 2 |  | 4772000 | 250600 |  |  | 1% | 1% | 4819720 | 253106 | 9639440 | 506212 | 10145652 | 1 | 1 | 4819720 | 253106 | 9639440 | 506212 | 10145652
1.143 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 50A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.144 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 25A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.145 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | cái | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.146 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ điện căn hộ âm tường chứa đến 18 mô đun(bao gồm cầu đấu, thanh cài và phụ kiện) | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.147 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 7.TỦ ĐIỆN PHÒNG TRỰC PCCC (TĐA-PT, TĐB-PT) |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 2 |  | 808000 | 195600 |  |  | 1% | 1% | 816080 | 197556 | 1632160 | 395112 | 2027272 | 1 | 1 | 816080 | 197556 | 1632160 | 395112 | 2027272
1.148 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 32A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.149 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 20A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.150 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.151 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.152 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ điện căn hộ âm tường chứa đến 6 mô đun(bao gồm cầu đấu, thanh cài và phụ kiện) | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.153 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 8. TỦ ĐIỆN P.HẠ THẾ TBA TĐ-TBA |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 10761000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 10868610 | 751188 | 10868610 | 751188 | 11619798 | 1 | 1 | 10868610 | 751188 | 10868610 | 751188 | 11619798
1.154 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 32A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.155 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.156 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.157 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 20A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.158 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.159 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.160 | DIEN |  |  |  | Contactor 2P 16A |  | Asia |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.161 | DIEN |  |  |  | Bộ khởi động DOL cho động cơ 0.75kW (Bao gồm Contactor + Rơle nhiệt) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.162 | DIEN |  |  |  | Bộ đổi nguồn 220VAC/24VDC-200VA |  | Asia |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.163 | DIEN |  |  |  | Nút ấn kèm đèn báo |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.164 | DIEN |  |  |  | Relay trung gian |  | Asia |  |  |  | cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.165 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H800xW600xD250mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.166 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.167 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 9. TỦ ĐIỆN PHÒNG MÁY PHÁT (TĐ-MPD) |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 680000 | 195600 |  |  | 1% | 1% | 686800 | 197556 | 686800 | 197556 | 884356 | 1 | 1 | 686800 | 197556 | 686800 | 197556 | 884356
1.168 | DIEN |  |  |  | MCB 2P 25A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.169 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.170 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.171 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ điện căn hộ âm tường chứa đến 6 mô đun(bao gồm cầu đấu, thanh cài và phụ kiện) | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.172 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 10. TỦ ĐIỆN TĐA-T2 ~ TĐA-T21 TỦ ĐIỆN TĐB-T2 ~ TĐB-T21 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 40 |  | 21758000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 21975580 | 751188 | 879023200 | 30047520 | 909070720 | 1 | 1 | 21975580 | 751188 | 879023200 | 30047520 | 909070720
1.173 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 160A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.174 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 120 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.175 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 120 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.176 | DIEN |  |  |  | MCB 2P 63A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 560 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.177 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 120 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.178 | DIEN |  |  |  | Công tơ điện tử 1 pha trực tiếp 20(80A), 230V, cl: 0,5 |  | Asia |  |  |  | Cái | 560 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.179 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1800xW1000xD300mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.180 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.181 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 11. TỦ ĐIỆN TĐA-SC2 ~ TĐA-SC11 TỦ ĐIỆN TĐA-SC2 ~ TĐA-SC11 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 40 |  | 7014000 | 195600 |  |  | 1% | 1% | 7084140 | 197556 | 283365600 | 7902240 | 291267840 | 1 | 1 | 7084140 | 197556 | 283365600 | 7902240 | 291267840
1.182 | DIEN |  |  |  | MCB 2P 20A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.183 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 6A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.184 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.185 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.186 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ điện căn hộ âm tường chứa đến 6 mô đun(bao gồm cầu đấu, thanh cài và phụ kiện) | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.187 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 12. TỦ ĐIỆN TĐA-T.TUM, TĐB-T.TUM |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 2 |  | 9988000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 10087880 | 751188 | 20175760 | 1502376 | 21678136 | 1 | 1 | 10087880 | 751188 | 20175760 | 1502376 | 21678136
1.188 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 32A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.189 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.190 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 16A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.191 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.192 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 6A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.193 | DIEN |  |  |  | Bộ khởi động DOL cho động cơ 1.5kW (Bao gồm Contactor + Rơle nhiệt) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Bộ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.194 | DIEN |  |  |  | Bộ khởi động DOL cho động cơ 1.5kW (Bao gồm Contactor + Rơle nhiệt) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Bộ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.195 | DIEN |  |  |  | Nút ấn kèm đèn báo |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.196 | DIEN |  |  |  | Lắp đặt đồng hồ Rơ le |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.197 | DIEN |  |  |  | Rơle thời gian có nguồn dự phòng (Timer 24h) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.198 | DIEN |  |  |  | Contactor 2P 16A |  | Asia |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.199 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H600xW400xD200mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.200 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.201 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 13.TỦ ĐIỆN TĐA-TM |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 2 |  | 8668000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 8754680 | 751188 | 17509360 | 1502376 | 19011736 | 1 | 1 | 8754680 | 751188 | 17509360 | 1502376 | 19011736
1.202 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 80A 25kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.203 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.204 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.205 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 40A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.206 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 20A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.207 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H800xW600xD200mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.208 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.209 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 14. TỦ ĐIỆN TĐ-TMCC |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 2 |  | 3108000 | 531250 |  |  | 1% | 1% | 3139080 | 536563 | 6278160 | 1073126 | 7351286 | 1 | 1 | 3139080 | 536563 | 6278160 | 1073126 | 7351286
1.210 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 50A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.211 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.212 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.213 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H600xW400xD200mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.214 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.215 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 15.TỦ ĐIỆN TĐT-ĐH-T1 |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 20969000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 21178690 | 751188 | 21178690 | 751188 | 21929878 | 1 | 1 | 21178690 | 751188 | 21178690 | 751188 | 21929878
1.216 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 320A 25kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.217 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.218 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.219 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 125A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.220 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H800xW600xD200mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.221 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.222 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 16. TỦ ĐIỆN TĐA-ĐH-DV, TĐB-ĐH-DV |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 2 |  | 9448000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 9542480 | 751188 | 19084960 | 1502376 | 20587336 | 1 | 1 | 9542480 | 751188 | 19084960 | 1502376 | 20587336
1.223 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 125A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.224 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.225 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.226 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 25A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.227 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H800xW600xD200mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.228 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.229 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 17.TỦ ĐIỆN TĐA-ĐH-SHCĐ |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 2 |  | 9147000 | 743750 |  |  | 1% | 1% | 9238470 | 751188 | 18476940 | 1502376 | 19979316 | 1 | 1 | 9238470 | 751188 | 18476940 | 1502376 | 19979316
1.230 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 125A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.231 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.232 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.233 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 25A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.234 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H800xW600xD200mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.235 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.236 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 18. TỦ ĐIỆN TĐ-BSH |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 18297000 | 1062500 |  |  | 1% | 1% | 18479970 | 1073125 | 18479970 | 1073125 | 19553095 | 1 | 1 | 18479970 | 1073125 | 18479970 | 1073125 | 19553095
1.237 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 50A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.238 | DIEN |  |  |  | Đồng hồ Volt kế kèm chuyển mạch (0-450V) |  | Emic, Selec hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.239 | DIEN |  |  |  | Đồng hồ Ampe kế 0-30A |  | Asia |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.240 | DIEN |  |  |  | Biến dòng 30/5A, 15va, cl: 1,0 |  | Asia |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.241 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.242 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.243 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 40A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.244 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 6A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.245 | DIEN |  |  |  | Bộ khởi động Y/D cho động cơ 15kW (Bao gồm Contactor + Rơle nhiệt + Rơle thời gian 0-60s) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Bộ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.246 | DIEN |  |  |  | Rơle mức nước 61F-G1 kèm điện cực |  | Idec, omron, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.247 | DIEN |  |  |  | Bộ đổi nguồn 220VAC/24VDC-200VA |  | Asia |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.248 | DIEN |  |  |  | Nút ấn kèm đèn báo |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.249 | DIEN |  |  |  | Relay trung gian |  | Asia |  |  |  | cái | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.250 | DIEN |  |  |  | Khóa chuyển mạch tự động / bằng tay |  | Asia |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.251 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1000xW800xD250mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.252 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.253 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 19. TỦ ĐIỆN TĐA-BHP và TĐB-BHP |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 2 |  | 11275000 | 531250 |  |  | 1% | 1% | 11387750 | 536563 | 22775500 | 1073126 | 23848626 | 1 | 1 | 11387750 | 536563 | 22775500 | 1073126 | 23848626
1.254 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 25A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.255 | DIEN |  |  |  | Đồng hồ Volt kế kèm chuyển mạch (0-450V) |  | Emic, Selec hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.256 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.257 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.258 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 20A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.259 | DIEN |  |  |  | MCB 2P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.260 | DIEN |  |  |  | Bộ khởi động DOL cho động cơ 0.75kW (Bao gồm Contactor + Rơle nhiệt) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Bộ | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.261 | DIEN |  |  |  | Rơle mức nước 61F-G1 kèm điện cực |  | Idec, omron, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Bộ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.262 | DIEN |  |  |  | Bộ đổi nguồn 220VAC/24VDC-200VA |  | Asia |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.263 | DIEN |  |  |  | Nút ấn kèm đèn báo |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.264 | DIEN |  |  |  | Relay trung gian |  | Asia |  |  |  | cái | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.265 | DIEN |  |  |  | Khóa chuyển mạch tự động / bằng tay |  | Asia |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.266 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H600xW400xD200mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.267 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.268 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 20. TỦ ĐIỆN TĐA-BNT và TĐB-BNT |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 2 |  | 11642000 | 531250 |  |  | 1% | 1% | 11758420 | 536563 | 23516840 | 1073126 | 24589966 | 1 | 1 | 11758420 | 536563 | 23516840 | 1073126 | 24589966
1.269 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 25A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.270 | DIEN |  |  |  | Đồng hồ Volt kế kèm chuyển mạch (0-450V) |  | Emic, Selec hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.271 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.272 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.273 | DIEN |  |  |  | MCB 3P 20A 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.274 | DIEN |  |  |  | MCB 2P 10A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.275 | DIEN |  |  |  | Bộ khởi động DOL cho động cơ 2.2kW (Bao gồm Contactor + Rơle nhiệt) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Bộ | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.276 | DIEN |  |  |  | Rơle mức nước 61F-G1 kèm điện cực |  | Idec, omron, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Bộ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.277 | DIEN |  |  |  | Bộ đổi nguồn 220VAC/24VDC-200VA |  | Asia |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.278 | DIEN |  |  |  | Nút ấn kèm đèn báo |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.279 | DIEN |  |  |  | Relay trung gian |  | Asia |  |  |  | cái | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.280 | DIEN |  |  |  | Khóa chuyển mạch tự động / bằng tay |  | Asia |  |  |  | Cái | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.281 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H600xW400xD200mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.282 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.283 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN | tudien |  |  | 21. TỦ ĐIỆN TĐ-ELV |  |  | Theo chi tiết tủ đi kèm |  | Haeco/ Việt Nam | Bộ | 1 |  | 2633000 | 531250 |  |  | 1% | 1% | 2659330 | 536563 | 2659330 | 536563 | 3195893 | 1 | 1 | 2659330 | 536563 | 2659330 | 536563 | 3195893
1.284 | DIEN |  |  |  | MCCB 3P 32A 18kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.285 | DIEN |  |  |  | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  | Idec, Yongsung hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.286 | DIEN |  |  |  | Cầu chì hạ thế 220V-2A |  | Omega hoặc tđ |  |  |  | Cái | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.287 | DIEN |  |  |  | MCB 1P 25A 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  |  | Cái | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.288 | DIEN |  |  |  | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H600xW400xD200mm | Vỏ tủ loại trong nhà 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ |  |  |  | Vỏ | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.289 | DIEN |  |  |  | Hệ thống đồng thanh cái, cáp đấu nối mạch đk |  | Malaysia, Thái Lan, Việt Nam |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.290 | DIEN |  |  |  | Vật tư hoàn thiện tủ điện (đầu cốt, cầu đấu đk vv…) |  | Asia |  |  |  | HT | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | DIEN |  |  |  | CẤP ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN, BUSWAY | [14 empty] | 0 |  | 17441007124.1203 | 9389481958.35 | 26830489082.4703 |  |  |  |  | 17441007124.1203 | 9389481958.35 | 26830489082.4703
1 | DIEN |  |  |  | BUSWAY | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| DIEN | busway |  |  | Busway từ máy biến áp sang MSB | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | DIEN | busway |  |  | Thanh dẫn Nhôm IZ-way 3200A 3P4W+GE, IP66 (Feeder) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | m | 6 |  | 10031112 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 10131423 | 280982 | 60788538 | 1685892 | 62474430 | 1 | 1 | 10131423 | 280982 | 60788538 | 1685892 | 62474430
1.2 | DIEN | busway |  |  | Chuyển hướng - 3200A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Cái | 2 |  | 4019321 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 4059514 | 280982 | 8119028 | 561964 | 8680992 | 1 | 1 | 4059514 | 280982 | 8119028 | 561964 | 8680992
1.3 | DIEN | busway |  |  | Phí gia công đầu nối tủ (Flanged End) - 3200A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Cái | 1 |  | 2870944 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 2899653 | 280982 | 2899653 | 280982 | 3180635 | 1 | 1 | 2899653 | 280982 | 2899653 | 280982 | 3180635
1.4 | DIEN | busway |  |  | Bộ nối mềm (Flexible link) - 3200A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Bộ | 1 |  | 38479259 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 38864052 | 280982 | 38864052 | 280982 | 39145034 | 1 | 1 | 38864052 | 280982 | 38864052 | 280982 | 39145034
1.5 | DIEN | busway |  |  | Giá đỡ ngang (Hanger bar) - 3200A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Cái | 2 |  | 229676 | 150000 |  |  | 1% | 1% | 231973 | 151500 | 463946 | 303000 | 766946 | 1 | 1 | 231973 | 151500 | 463946 | 303000 | 766946
| DIEN | busway |  |  | Busway từ MSB tới trụ kỹ thuât | [12 empty] | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | DIEN | busway |  |  | Thanh dẫn Nhôm IZ-way 2000A 3P4W+GE, IP66 (Feeder) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | m | 75 |  | 6448836 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 6513324 | 280982 | 488499300 | 21073650 | 509572950 | 1 | 1 | 6513324 | 280982 | 488499300 | 21073650 | 509572950
1.7 | DIEN | busway |  |  | Chuyển hướng - 2000A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Cái | 10 |  | 2105359 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 2126413 | 280982 | 21264130 | 2809820 | 24073950 | 1 | 1 | 2126413 | 280982 | 21264130 | 2809820 | 24073950
1.8 | DIEN | busway |  |  | Phí gia công đầu nối tủ (Flanged End) - 2000A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Cái | 1 |  | 1531170 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 1546482 | 280982 | 1546482 | 280982 | 1827464 | 1 | 1 | 1546482 | 280982 | 1546482 | 280982 | 1827464
1.9 | DIEN | busway |  |  | Giá đỡ ngang (Hanger bar) - 2000A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Cái | 50 |  | 229676 | 150000 |  |  | 1% | 1% | 231973 | 151500 | 11598650 | 7575000 | 19173650 | 1 | 1 | 231973 | 151500 | 11598650 | 7575000 | 19173650
| DIEN | busway |  |  | Busway từ trục kỹ thuật lên |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ | [10 empty] | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | DIEN | busway |  |  | Thanh dẫn Nhôm IZ-way 2000A 3P4W+GE, IP54 (Feeder) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | m | 48 |  | 6448836 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 6513324 | 280982 | 312639552 | 13487136 | 326126688 | 1 | 1 | 6513324 | 280982 | 312639552 | 13487136 | 326126688
1.11 | DIEN | busway |  |  | Giá đỡ đứng cố định (Rigid hanger) - 2000A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Bộ | 4 |  | 2105359 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 2126413 | 280982 | 8505652 | 1123928 | 9629580 | 1 | 1 | 2126413 | 280982 | 8505652 | 1123928 | 9629580
1.12 | DIEN | busway |  |  | Giá đỡ đứng lò xo (Spring hanger) - 2000A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Bộ | 14 |  | 1339774 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 1353172 | 280982 | 18944408 | 3933748 | 22878156 | 1 | 1 | 1353172 | 280982 | 18944408 | 3933748 | 22878156
1.13 | DIEN | busway |  |  | Điểm mở lấy điện (Plug-in hole) - 2000A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Điểm | 12 |  | 382793 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 386621 | 280982 | 4639452 | 3371784 | 8011236 | 1 | 1 | 386621 | 280982 | 4639452 | 3371784 | 8011236
1.14 | DIEN | busway |  |  | PH box (Key lock type): w/ MCCB 3P 160A, 36kA - Ics=100% Icu - ABS Series |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Bộ | 12 |  | 9800000 | 278200 |  |  | 1% | 1% | 9898000 | 280982 | 118776000 | 3371784 | 122147784 | 1 | 1 | 9898000 | 280982 | 118776000 | 3371784 | 122147784
| DIEN | busway |  |  | Busway từ trục kỹ thuật lên | [12 empty] | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | DIEN | busway |  |  | Reducer Nhôm IZ-way 2000 - 1600A 3P4W+GE, IP54 (Feeder) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Cái | 2 |  | 20900471 | 262150 |  |  | 1% | 1% | 21109476 | 264772 | 42218952 | 529544 | 42748496 | 1 | 1 | 21109476 | 264772 | 42218952 | 529544 | 42748496
1.16 | DIEN | busway |  |  | Thanh dẫn Nhôm IZ-way 1600A 3P4W+GE, IP54 (Feeder) |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | m | 46 |  | 5281312 | 262150 |  |  | 1% | 1% | 5334125 | 264772 | 245369750 | 12179512 | 257549262 | 1 | 1 | 5334125 | 264772 | 245369750 | 12179512 | 257549262
1.17 | DIEN | busway |  |  | Nắp chụp cuối (End Closure) - 1600A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Cái | 2 |  | 574189 | 262150 |  |  | 1% | 1% | 579931 | 264772 | 1159862 | 529544 | 1689406 | 1 | 1 | 579931 | 264772 | 1159862 | 529544 | 1689406
1.18 | DIEN | busway |  |  | Giá đỡ đứng cố định (Rigid hanger) - 1600A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Bộ | 4 |  | 497630 | 150000 |  |  | 1% | 1% | 502606 | 151500 | 2010424 | 606000 | 2616424 | 1 | 1 | 502606 | 151500 | 2010424 | 606000 | 2616424
1.19 | DIEN | busway |  |  | Giá đỡ đứng lò xo (Spring hanger) - 1600A |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Bộ | 30 |  | 669887 | 150000 |  |  | 1% | 1% | 676586 | 151500 | 20297580 | 4545000 | 24842580 | 1 | 1 | 676586 | 151500 | 20297580 | 4545000 | 24842580
1.20 | DIEN | busway |  |  | Điểm mở lấy điện (Plug-in hole) - 1600A |  | Asia |  |  | Megaduct (Malaysia) | Điểm | 28 |  | 382793 | 262150 |  |  | 1% | 1% | 386621 | 264772 | 10825388 | 7413616 | 18239004 | 1 | 1 | 386621 | 264772 | 10825388 | 7413616 | 18239004
1.21 | DIEN | busway |  |  | PH box (Key lock type): w/ MCCB 3P 160A, 36kA - Ics=100% Icu - ABS Series |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  |  | Megaduct (Malaysia) | Bộ | 28 |  | 9800000 | 262150 |  |  | 1% | 1% | 9898000 | 264772 | 277144000 | 7413616 | 284557616 | 1 | 1 | 9898000 | 264772 | 277144000 | 7413616 | 284557616
2 | DIEN |  |  |  | Cáp điện | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| DIEN |  |  |  | CÁP ĐIỆN TỪ TỦ MSB | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.1 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x35-0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 215 |  | 553780 | 23917.068 | 16% |  |  |  | 465175 | 23917 | 100012625 | 5142155 | 105154780 | 1 | 1 | 465175 | 23917 | 100012625 | 5142155 | 105154780
2.2 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x25-0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 79 |  | 408950 | 17465.717 | 16% |  |  |  | 343518 | 17466 | 27137922 | 1379814 | 28517736 | 1 | 1 | 343518 | 17466 | 27137922 | 1379814 | 28517736
2.3 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x10)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x10 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 109 |  | 173550 | 12563.298 | 16% |  |  |  | 145782 | 12563 | 15890238 | 1369367 | 17259605 | 1 | 1 | 145782 | 12563 | 15890238 | 1369367 | 17259605
2.4 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x6)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x6 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 550 |  | 112730 | 11901.824 | 16% |  |  |  | 94693 | 11902 | 52081150 | 6546100 | 58627250 | 1 | 1 | 94693 | 11902 | 52081150 | 6546100 | 58627250
2.5 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x4)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x4 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 105 |  | 78580 | 11685.256 | 16% |  |  |  | 66007 | 11685 | 6930735 | 1226925 | 8157660 | 1 | 1 | 66007 | 11685 | 6930735 | 1226925 | 8157660
2.6 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện chống cháy CU/FR/XLPE/PVC(4x25)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV/FR-4x25 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 221 |  | 427920 | 17465.717 | 16% |  |  |  | 359453 | 17466 | 79439113 | 3859986 | 83299099 | 1 | 1 | 359453 | 17466 | 79439113 | 3859986 | 83299099
2.7 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện chống cháy CU/FR/XLPE/PVC(4x16)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV/FR-4x16 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 33 |  | 285890 | 15147.99 | 16% |  |  |  | 240148 | 15148 | 7924884 | 499884 | 8424768 | 1 | 1 | 240148 | 15148 | 7924884 | 499884 | 8424768
2.8 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện chống cháy CU/FR/XLPE/PVC(4x10)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV/FR-4x10-0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 184 |  | 189700 | 12563.298 | 16% |  |  |  | 159348 | 12563 | 29320032 | 2311592 | 31631624 | 1 | 1 | 159348 | 12563 | 29320032 | 2311592 | 31631624
2.9 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện chống cháy CU/FR/XLPE/PVC(2x2.5)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV/FR-2x2.5-0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 70 |  | 44610 | 6168.764 | 16% |  |  |  | 37472 | 6169 | 2623040 | 431830 | 3054870 | 1 | 1 | 37472 | 6169 | 2623040 | 431830 | 3054870
2.10 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 16mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CV-16 - 0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 548 |  | 58810 | 6259.928 | 13.5% |  |  |  | 50871 | 6260 | 27877308 | 3430480 | 31307788 | 1 | 1 | 50871 | 6260 | 27877308 | 3430480 | 31307788
2.11 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 10mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CV-10 - 0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 293 |  | 38630 | 5191.533 | 13.5% |  |  |  | 33415 | 5192 | 9790595 | 1521256 | 11311851 | 1 | 1 | 33415 | 5192 | 9790595 | 1521256 | 11311851
2.12 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 6mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-6-(1x84/0.30)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 550 |  | 23780 | 4918.4254 | 14.5% |  |  |  | 20332 | 4918 | 11182600 | 2704900 | 13887500 | 1 | 1 | 20332 | 4918 | 11182600 | 2704900 | 13887500
2.13 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 4mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-4-(1x56/0.30)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 105 |  | 15690 | 4426.5829 | 14.5% |  |  |  | 13415 | 4427 | 1408575 | 464835 | 1873410 | 1 | 1 | 13415 | 4427 | 1408575 | 464835 | 1873410
2.14 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 2.5mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-2.5-(1x50/0.25)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 70 |  | 10150 | 4005.4131 | 14.5% |  |  |  | 8678 | 4005 | 607460 | 280350 | 887810 | 1 | 1 | 8678 | 4005 | 607460 | 280350 | 887810
| DIEN | cáp |  |  | CÁP ĐIỆN TỪ TỦ TẦNG | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x50-0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 259 |  | 731630 | 41742.412 | 16% |  |  |  | 614569 | 41742 | 159173371 | 10811178 | 169984549 | 1 | 1 | 614569 | 41742 | 159173371 | 10811178 | 169984549
2.16 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x10)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x10 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 70 |  | 173550 | 12563.298 | 16% |  |  |  | 145782 | 12563 | 10204740 | 879410 | 11084150 | 1 | 1 | 145782 | 12563 | 10204740 | 879410 | 11084150
2.17 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x6)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x6 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 60 |  | 112730 | 11901.824 | 16% |  |  |  | 94693 | 11902 | 5681580 | 714120 | 6395700 | 1 | 1 | 94693 | 11902 | 5681580 | 714120 | 6395700
2.18 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x4)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x4 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 70 |  | 78580 | 11685.256 | 16% |  |  |  | 66007 | 11685 | 4620490 | 817950 | 5438440 | 1 | 1 | 66007 | 11685 | 4620490 | 817950 | 5438440
2.19 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện CU/XLPE/PVC(3x4)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-3x4 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 10 |  | 61280 | 9560.664 | 16% |  |  |  | 51475 | 9561 | 514750 | 95610 | 610360 | 1 | 1 | 51475 | 9561 | 514750 | 95610 | 610360
2.20 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x2.5)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x2.5 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 20 |  | 53480 | 9693.772 | 16% |  |  |  | 44923 | 9694 | 898460 | 193880 | 1092340 | 1 | 1 | 44923 | 9694 | 898460 | 193880 | 1092340
2.21 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện CU/XLPE/PVC(2x6)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-2x6 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 180 |  | 62300 | 7573.888 | 16% |  |  |  | 52332 | 7574 | 9419760 | 1363320 | 10783080 | 1 | 1 | 52332 | 7574 | 9419760 | 1363320 | 10783080
2.22 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện CU/XLPE/PVC(2x4)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-2x4 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 30 |  | 45790 | 7436.072 | 16% |  |  |  | 38464 | 7436 | 1153920 | 223080 | 1377000 | 1 | 1 | 38464 | 7436 | 1153920 | 223080 | 1377000
2.23 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện CU/PVC/PVC(4x4)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CVV-4x6 -300/500V | Cadivi/ Việt Nam | m | 130 |  | 107860 | 11685.256 | 16% |  |  |  | 90602 | 11685 | 11778260 | 1519050 | 13297310 | 1 | 1 | 90602 | 11685 | 11778260 | 1519050 | 13297310
2.24 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện CU/PVC/PVC(2x16)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CVV-2x16-0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 12000 |  | 147770 | 9639.63 | 16% |  |  |  | 124127 | 9640 | 1489524000 | 115680000 | 1605204000 | 1 | 1 | 124127 | 9640 | 1489524000 | 115680000 | 1605204000
2.25 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện CU/PVC/PVC(2x10)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CVV-2x10 -300/500V | Cadivi/ Việt Nam | m | 2000 |  | 97270 | 7994.826 | 16% |  |  |  | 81707 | 7995 | 163414000 | 15990000 | 179404000 | 1 | 1 | 81707 | 7995 | 163414000 | 15990000 | 179404000
2.26 | DIEN | cáp |  |  | Cáp điện chống cháy CU/FR/XLPE/PVC(4X10)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CXV-4x10 -0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 10 |  | 173550 | 12563.298 | 16% |  |  |  | 145782 | 12563 | 1457820 | 125630 | 1583450 | 1 | 1 | 145782 | 12563 | 1457820 | 125630 | 1583450
2.27 | DIEN | cáp |  |  | Dây điện CU/PVC (1x4)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-4-(1x56/0.30)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 768 |  | 15690 | 4426.5829 | 14.5% |  |  |  | 13415 | 4427 | 10302720 | 3399936 | 13702656 | 1 | 1 | 13415 | 4427 | 10302720 | 3399936 | 13702656
2.28 | DIEN | cáp |  |  | Dây điện CU/PVC (1x2.5)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-2.5-(1x50/0.25)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 6600 |  | 10150 | 4005.4131 | 14.5% |  |  |  | 8678 | 4005 | 57274800 | 26433000 | 83707800 | 1 | 1 | 8678 | 4005 | 57274800 | 26433000 | 83707800
2.29 | DIEN | cáp |  |  | Dây điện CU/PVC (1x1.5)mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-1.5-(1x30/0.25)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 8820 |  | 6330 | 3907.64 | 14.5% |  |  |  | 5412 | 3908 | 47733840 | 34468560 | 82202400 | 1 | 1 | 5412 | 3908 | 47733840 | 34468560 | 82202400
2.30 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 25mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CV-25- 0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 259 |  | 89890 | 6756.0998 | 13.5% |  |  |  | 77755 | 6756 | 20138545 | 1749804 | 21888349 | 1 | 1 | 77755 | 6756 | 20138545 | 1749804 | 21888349
2.31 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 16mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CV-16 - 0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 12000 |  | 58810 | 6259.928 | 13.5% |  |  |  | 50871 | 6260 | 610452000 | 75120000 | 685572000 | 1 | 1 | 50871 | 6260 | 610452000 | 75120000 | 685572000
2.32 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 10mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CV-10 - 0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 2070 |  | 38630 | 5191.533 | 13.5% |  |  |  | 33415 | 5192 | 69169050 | 10747440 | 79916490 | 1 | 1 | 33415 | 5192 | 69169050 | 10747440 | 79916490
2.33 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 6mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-6-(1x84/0.30)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 240 |  | 23780 | 4918.4254 | 14.5% |  |  |  | 20332 | 4918 | 4879680 | 1180320 | 6060000 | 1 | 1 | 20332 | 4918 | 4879680 | 1180320 | 6060000
2.34 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 4mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-4-(1x56/0.30)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 614 |  | 15690 | 4426.5829 | 14.5% |  |  |  | 13415 | 4427 | 8236810 | 2718178 | 10954988 | 1 | 1 | 13415 | 4427 | 8236810 | 2718178 | 10954988
2.35 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 2,5mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-2.5-(1x50/0.25)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 3320 |  | 10150 | 4005.4131 | 14.5% |  |  |  | 8678 | 4005 | 28810960 | 13296600 | 42107560 | 1 | 1 | 8678 | 4005 | 28810960 | 13296600 | 42107560
2.36 | DIEN | oghen |  |  | Ống nhựa cứng tự chống cháy luồn dây điện D32(kèm phụ kiện) - Đi nổi |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ | Đi ống nổi | ARC32/M1 | AC- Việt Nam | m | 991 | 50591 | 17325.6849 | 12305 |  |  | 30% | 30% | 22523 | 15997 | 22320293 | 15853027 | 38173320 | 1 | 1 | 22523 | 15997 | 22320293 | 15853027 | 38173320
2.37 | DIEN | oghen |  |  | Ống nhựa cứng tự chống cháy luồn dây điện D25 (kèm phụ kiện) - Đi nổi |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | ARC25/M1 | AC- Việt Nam | m | 352 | 23368 | 8002.7397 | 10593 |  |  | 30% | 30% | 10404 | 13771 | 3662208 | 4847392 | 8509600 | 1 | 1 | 10404 | 13771 | 3662208 | 4847392 | 8509600
2.38 | DIEN | oghen |  |  | Ống nhựa cứng tự chống cháy luồn dây điện D20(kèm phụ kiện) - Đi nổi |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | ARC20/M1 | AC- Việt Nam | m | 6168 | 17105 | 5857.8767 | 9951 |  |  | 30% | 30% | 7615 | 12936 | 46969320 | 79789248 | 126758568 | 1 | 1 | 7615 | 12936 | 46969320 | 79789248 | 126758568
2.39 | DIEN | oghen |  |  | Ống nhựa cứng tự chống cháy luồn dây điện D32(kèm phụ kiện) - Đi ngầm tường |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đục tường gạch +đi ống + trám vá hoàn thiện tới mặt tường thô | ARC32/M1 | AC- Việt Nam | m | 248 | 50591 | 17325.6849 | 35845 |  |  | 30% | 30% | 22523 | 46599 | 5585704 | 11556552 | 17142256 | 1 | 1 | 22523 | 46599 | 5585704 | 11556552 | 17142256
2.40 | DIEN | oghen |  |  | Ống nhựa cứng tự chống cháy luồn dây điện D25 (kèm phụ kiện) - Đi ngầm tường |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đục tường gạch +đi ống + trám vá hoàn thiện tới mặt tường thô | ARC25/M1 | AC- Việt Nam | m | 88 | 23368 | 8002.7397 | 34133 |  |  | 30% | 30% | 10404 | 44373 | 915552 | 3904824 | 4820376 | 1 | 1 | 10404 | 44373 | 915552 | 3904824 | 4820376
2.41 | DIEN | oghen |  |  | Ống nhựa cứng tự chống cháy luồn dây điện D20(kèm phụ kiện) - Đi ngầm tường |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đục tường gạch +đi ống + trám vá hoàn thiện tới mặt tường thô | ARC20/M1 | AC- Việt Nam | m | 1542 | 17105 | 5857.8767 | 33491 |  |  | 30% | 30% | 7615 | 43538 | 11742330 | 67135596 | 78877926 | 1 | 1 | 7615 | 43538 | 11742330 | 67135596 | 78877926
2.42 | DIEN | vtp |  |  | Phụ kiện lắp đặt |  | Asia | Vật tư phụ |  |  | lô | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 62653270.73 | 8804797.19 | 71458067.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62653270.73 | 8804797.19 | 71458067.92
3 | DIEN |  |  |  | Thang máng cáp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | DIEN | tmc |  |  | Thang cáp 800x100x2.0mm, kèm phụ kiện | Tôn Zam hoặc sơn tĩnh điện | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco hoặc tđ | Thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0mm không nắp |  | Haeco/ Việt Nam | m | 12 | 235000 | 235000 | 85600 |  |  | 25% | 25% | 293750 | 107000 | 3525000 | 1284000 | 4809000 | 1 | 1 | 293750 | 107000 | 3525000 | 1284000 | 4809000
3.2 | DIEN | tmc |  |  | Thang cáp 400x100x2.0mm kèm phụ kiện | Tôn Zam hoặc sơn tĩnh điện | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco hoặc tđ | Thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0mm không nắp |  | Haeco/ Việt Nam | m | 196 | 160000 | 160000 | 45368 |  |  | 25% | 25% | 200000 | 56710 | 39200000 | 11115160 | 50315160 | 1 | 1 | 200000 | 56710 | 39200000 | 11115160 | 50315160
3.3 | DIEN | tmc |  |  | Thang cáp 300x100x2.0mm, kèm phụ kiện | Tôn Zam hoặc sơn tĩnh điện | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco hoặc tđ | Thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0mm không nắp |  | Haeco/ Việt Nam | m | 18 | 149000 | 149000 | 38520 |  |  | 25% | 25% | 186250 | 48150 | 3352500 | 866700 | 4219200 | 1 | 1 | 186250 | 48150 | 3352500 | 866700 | 4219200
3.4 | DIEN | tmc |  |  | Máng cáp 300x50x1.2mm (kèm phụ kiện) | Tôn Zam hoặc sơn tĩnh điện | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco hoặc tđ | Máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 mm kèm nắp |  | Haeco/ Việt Nam | m | 60 | 254000 | 254000 | 48150 |  |  | 25% | 25% | 317500 | 60188 | 19050000 | 3611280 | 22661280 | 1 | 1 | 317500 | 60188 | 19050000 | 3611280 | 22661280
3.5 | DIEN | tmc |  |  | Máng cáp 200x50x1.2mm (kèm phụ kiện) | Tôn Zam hoặc sơn tĩnh điện | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco hoặc tđ | Máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 mm kèm nắp |  | Haeco/ Việt Nam | m | 1880 | 151000 | 151000 | 42800 |  |  | 25% | 25% | 188750 | 53500 | 354850000 | 100580000 | 455430000 | 1 | 1 | 188750 | 53500 | 354850000 | 100580000 | 455430000
3.6 | DIEN | tmc |  |  | Máng cáp 100x50x1.2mm, (kèm phụ kiện) | Tôn Zam hoặc sơn tĩnh điện | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco hoặc tđ | Máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 mm kèm nắp |  | Haeco/ Việt Nam | m | 95 | 97000 | 97000 | 37450 |  |  | 25% | 25% | 121250 | 46813 | 11518750 | 4447235 | 15965985 | 1 | 1 | 121250 | 46813 | 11518750 | 4447235 | 15965985
3.7 | DIEN | vtp |  |  | Ti treo M10 |  | Asia |  |  |  | m | 113 |  | 10560 | 2000 |  |  |  |  | 10560 | 2000 | 1193280 | 226000 | 1419280 | 1 | 1 | 10560 | 2000 | 1193280 | 226000 | 1419280
3.8 | DIEN | vtp |  |  | Ti treo M6 |  | Asia |  |  |  | m | 1018 |  | 4020 | 2000 |  |  |  |  | 4020 | 2000 | 4092360 | 2036000 | 6128360 | 1 | 1 | 4020 | 2000 | 4092360 | 2036000 | 6128360
3.9 | DIEN | vtp |  |  | Phụ kiện lắp đặt |  |  | Vật tư phụ |  |  | lô | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 21839094.5 | 6208318.75 | 28047413.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21839094.5 | 6208318.75 | 28047413.25
4 | DIEN |  |  |  | Đèn, công tắc, ổ cắm | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | DIEN | den |  |  | Đèn downlight âm trần bóng led 220v-9w. |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal | Công suất: 10W Điện áp: 220V/50Hz Chỉ số hoàn màu: 80 Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 1000lm Chip LED: Hàn Quốc Tuổi thọ: 30.000h, L70 Kích thước (ØxH): (118x40)mm Đường kính lỗ khoét trần: 90mm | AT04 90/10W | Rạng Đông/ Việt Nam | bộ | 1054 | 114000 | 73000 | 32100 |  |  |  |  | 73000 | 32100 | 76942000 | 33833400 | 110775400 | 1 | 1 | 73000 | 32100 | 76942000 | 33833400 | 110775400
4.2 | DIEN | den |  |  | Đèn ốp trần bóng led 220v-12w,có tích hợp cảm biến chuyển động. |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal |  | LED DOWNLIGHT DL05-MS 12-18W | Phenika/ Việt Nam | bộ | 264 | 169230 | 169230 | 37450 |  |  |  |  | 169230 | 37450 | 44676720 | 9886800 | 54563520 | 1 | 1 | 169230 | 37450 | 44676720 | 9886800 | 54563520
4.3 | DIEN | den |  |  | Đèn Tube led đôi dài 1200x300mm 220v-2x18w loại treo thả |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal | Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 1200/20w Công suất: 20W Điện áp: 220V/50Hz Chỉ số hoàn màu Ra: 82 Nhiệt độ màu: 6500K/3000K Quang thông: 2600/2400 lm Chip LED: Hàn Quốc Tuổi thọ: 20,000h, L70 Kích thước (ØxL): (27x1213)mm | T8 TT01 1200/20w+ Máng đèn FS40/36x2-M10-k/balát(lắp Led Tube) | Rạng Đông/ Việt Nam | bộ | 133 | 459000 | 682000 | 53500 |  |  |  |  | 682000 | 53500 | 90706000 | 7115500 | 97821500 | 1 | 1 | 682000 | 53500 | 90706000 | 7115500 | 97821500
4.4 | DIEN | den |  |  | Đèn Tube led dài 1200x150mm 220v-18w loại gắn nổi |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal | Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 1200/20w Công suất: 20W Điện áp: 220V/50Hz Chỉ số hoàn màu Ra: 82 Nhiệt độ màu: 6500K/3000K Quang thông: 2600/2400 lm Chip LED: Hàn Quốc Tuổi thọ: 20,000h, L70 Kích thước (ØxL): (27x1213)mm | T8 TT01 1200/20w+ Máng đèn FS-40/36x2-M9-k/balát (lắp Led Tube) | Rạng Đông/ Việt Nam | bộ | 146 | 388000 | 99000 | 37450 |  |  |  |  | 99000 | 37450 | 14454000 | 5467700 | 19921700 | 1 | 1 | 99000 | 37450 | 14454000 | 5467700 | 19921700
4.5 | DIEN | den |  |  | Đèn Tube led dài 600x150mm 220v-36w loại gắn nổi |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal | Đèn LED nổi trần M26 25W M26 600/25W Công suất: 25W Điện áp: 220V/50-60Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 2750lm Tuổi thọ: 35.000 giờ Kích thước: (600x75x25)mm | M26 600/25W | Rạng Đông/ Việt Nam | bộ | 49 | 291000 | 80000 | 37450 |  |  |  |  | 80000 | 37450 | 3920000 | 1835050 | 5755050 | 1 | 1 | 80000 | 37450 | 3920000 | 1835050 | 5755050
4.6 | DIEN | den |  |  | Đèn led panel âm trần 600x600mm 220v-40w. |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal |  | LED PN03 40W | Phenika/ Việt Nam | bộ | 223 | 231818 | 231818 | 53500 |  |  |  |  | 231818 | 53500 | 51695414 | 11930500 | 63625914 | 1 | 1 | 231818 | 53500 | 51695414 | 11930500 | 63625914
4.7 | DIEN | den |  |  | Đèn báo không |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal | Công suất: 4W Kích thước (mm): Ø157×300 Điện áp: 220V/50Hz Quang Thông: 180 lm IP: 65 | SNCC0041 4W | Duhal/ Việt Nam | 5 đèn | 0.4 | 4750000 | 4750000 | 321000 |  |  |  |  | 4750000 | 321000 | 1900000 | 128400 | 2028400 | 1 | 1 | 4750000 | 321000 | 1900000 | 128400 | 2028400
4.8 | DIEN | ctoc |  |  | Công tắc đơn loại lắp chìm 250v-10a |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WMF501-VN | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 155 | 48000 | 54027 | 39619 |  |  |  |  | 54027 | 39619 | 8374185 | 6140945 | 14515130 | 1 | 1 | 54027 | 39619 | 8374185 | 6140945 | 14515130
4.9 | DIEN | ctoc |  |  | Công tắc đôi loại lắp chìm 250v-10a |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WMF503-VN | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 56 | 69600 | 75627 | 41191.9 |  |  |  |  | 75627 | 41192 | 4235112 | 2306752 | 6541864 | 1 | 1 | 75627 | 41192 | 4235112 | 2306752 | 6541864
4.10 | DIEN | ctoc |  |  | Công tắc ba loại lắp chìm 250v-10a |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WMF505-VN | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 2 | 94200 | 100227 | 44010.7053 |  |  |  |  | 100227 | 44011 | 200454 | 88022 | 288476 | 1 | 1 | 100227 | 44011 | 200454 | 88022 | 288476
4.11 | DIEN | ctoc |  |  | Công tắc bốn loại lắp chìm 250v-10a |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WMF507-VN | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 2 | 139200 | 145227 | 46796.56 |  |  |  |  | 145227 | 46797 | 290454 | 93594 | 384048 | 1 | 1 | 145227 | 46797 | 290454 | 93594 | 384048
4.12 | DIEN | ctoc |  |  | Công tắc năm loại lắp chìm 250v-10a |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  |  |  | cái | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | DIEN | ctoc |  |  | Công tắc sáu loại lắp chìm 250v-10a |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ | Dùng 2 công tắc 3 | 2x WMF505-VN | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 4 | 188400 | 194427 | 88021.4107 |  |  |  |  | 194427 | 88021 | 777708 | 352084 | 1129792 | 1 | 1 | 194427 | 88021 | 777708 | 352084 | 1129792
4.14 | DIEN | ctoc |  |  | Ổ cắm đơn 3 cực loại lắp chìm 250v-16a |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WEV1181-7SW+WMF7812 | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 94 | 74800 | 80827 | 39619 |  |  |  |  | 80827 | 39619 | 7597738 | 3724186 | 11321924 | 1 | 1 | 80827 | 39619 | 7597738 | 3724186 | 11321924
4.15 | DIEN | ctoc |  |  | Ổ cắm đôi 3 cực loại lắp chìm 250v-16a |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WEV1582-7SW+WMFV7812 | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 105 | 93900 | 99927 | 41191.9 |  |  |  |  | 99927 | 41192 | 10492335 | 4325160 | 14817495 | 1 | 1 | 99927 | 41192 | 10492335 | 4325160 | 14817495
5 | DIEN |  |  |  | Tiếp địa chống sét | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | DIEN | cstd |  |  | Kim chống sét tiên đạo bán kính bảo vệ cấp 4, Rbv =51m |  | Pulsar, Liva, LPI, Ingesco, Furse hoặc tđ | Kim chống sét tiên đạo bán kính bảo vệ cấp 4, Rbv =51m | ESE 15-SS | LPI-Úc | cái | 2 |  | 3200000 | 321000 |  |  |  |  | 3200000 | 321000 | 6400000 | 642000 | 7042000 | 1 | 1 | 3200000 | 321000 | 6400000 | 642000 | 7042000
5.2 | DIEN | cstd |  |  | Băng nhôm 25x3mm |  | Việt Nam |  | TTAT 253 | Thanh Tâm-VN | 10m | 122 |  | 420000 | 160500 |  |  |  |  | 420000 | 160500 | 51240000 | 19581000 | 70821000 | 1 | 1 | 420000 | 160500 | 51240000 | 19581000 | 70821000
5.3 | DIEN | cstd |  |  | Phụ kiện lắp đặt |  | Asia |  |  |  | Gói | 1 |  | 10000000 | 2000000 |  |  |  |  | 10000000 | 2000000 | 10000000 | 2000000 | 12000000 | 1 | 1 | 10000000 | 2000000 | 10000000 | 2000000 | 12000000
5.4 | DIEN | cáp |  |  | Cáp đồng trần 70mm2 thoát sét |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | C-70 | Cadivi/ Việt Nam | m | 296 |  | 241680 | 13130.5692 | 22% |  |  |  | 188510 | 13131 | 55798960 | 3886776 | 59685736 | 1 | 1 | 188510 | 13131 | 55798960 | 3886776 | 59685736
5.5 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 240mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CV-240 - 0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 50 |  | 854980 | 23446.9956 | 13.5% |  |  |  | 739558 | 23447 | 36977900 | 1172350 | 38150250 | 1 | 1 | 739558 | 23447 | 36977900 | 1172350 | 38150250
5.6 | DIEN | cáp |  |  | Dây bảo vệ ruột đồng tiết diện 16mm2 vỏ PVC màu vàng xanh |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CV-16 - 0,6/1kV | Cadivi/ Việt Nam | m | 70 |  | 58810 | 6259.928 | 13.5% |  |  |  | 50871 | 6260 | 3560970 | 438200 | 3999170 | 1 | 1 | 50871 | 6260 | 3560970 | 438200 | 3999170
5.7 | DIEN | cstd |  |  | Thanh đồng dẹt 25x3 mm |  | Việt Nam, Ấn Độ hoặc tđ |  | TTCT-253 | Thanh Tâm-VN | 10m | 7.6 |  | 2000000 | 160500 |  |  |  |  | 2000000 | 160500 | 15200000 | 1219800 | 16419800 | 1 | 1 | 2000000 | 160500 | 15200000 | 1219800 | 16419800
5.8 | DIEN | cstd |  |  | Thanh nối đất 100x5mm, Dài 300mm |  | Việt Nam, Ấn Độ hoặc tđ | Đơn giá theo 10 mét | TTGB-315 | Thanh Tâm-VN | 10m | 0.09 |  | 16666666.6667 | 481500 |  |  |  |  | 16666667 | 481500 | 1500000.03 | 43335 | 1543335.03 | 1 | 1 | 16666667 | 481500 | 1500000.03 | 43335 | 1543335.03
5.9 | DIEN | cstd |  |  | Hộp kiểm tra tiếp địa (Gồm thanh cái Cu 40x4 dài 200, sứ cách điện, đầu cốt đồng và các phụ kiện) kt:C400XR300XS150 |  | Việt Nam |  | TTB-415 | Thanh Tâm-VN | hộp | 5 |  | 650000 | 42800 |  |  |  |  | 650000 | 42800 | 3250000 | 214000 | 3464000 | 1 | 1 | 650000 | 42800 | 3250000 | 214000 | 3464000
5.10 | DIEN | cstd |  |  | Điểm hàn hóa nhiệt |  | Việt Nam, Ấn Độ hoặc tđ |  | GE 115 | Greenweld-VN | điểm | 30 |  | 85000 | 21400 |  |  |  |  | 85000 | 21400 | 2550000 | 642000 | 3192000 | 1 | 1 | 85000 | 21400 | 2550000 | 642000 | 3192000
5.11 | DIEN | cstd |  |  | Cọc tiếp đất thép bọc đồng, Ø16mm, 2400mm |  | Việt Nam, Ấn Độ hoặc tđ |  | TTSR-1624 | Thanh Tâm-VN | cọc | 30 |  | 180000 | 48150 |  |  |  |  | 180000 | 48150 | 5400000 | 1444500 | 6844500 | 1 | 1 | 180000 | 48150 | 5400000 | 1444500 | 6844500
5.12 | DIEN | cstd |  |  | Bộ đếm sét 1-100KA, 8/20us. |  | Pulsar, Liva, LPI, Ingesco, Furse hoặc tđ |  | LSR 2 | LPI-Úc | bộ | 2 |  | 3200000 | 48150 |  |  |  |  | 3200000 | 48150 | 6400000 | 96300 | 6496300 | 1 | 1 | 3200000 | 48150 | 6400000 | 96300 | 6496300
5.13 | DIEN | oghen |  |  | Ống nhựa PVC Ø32mm |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | ARC32/M1 | AC- Việt Nam | m | 296 | 50591 | 17325.6849 | 12305 |  |  | 30% | 30% | 22523 | 15997 | 6666808 | 4735112 | 11401920 | 1 | 1 | 22523 | 15997 | 6666808 | 4735112 | 11401920
5.14 | DIEN | cstd |  |  | Trụ đỡ kim thu sét Inox D42 x 3mm, L=5m |  | Việt Nam |  | TTC 5M | Thanh Tâm-VN | bộ | 2 |  | 2950000 | 583150 |  |  |  |  | 2950000 | 583150 | 5900000 | 1166300 | 7066300 | 1 | 1 | 2950000 | 583150 | 5900000 | 1166300 | 7066300
5.15 | DIEN | cstd |  |  | Giằng neo, tăng đơ siết cáp, kẹp định vị cáp thoát sét |  | Việt Nam |  |  | Việt Nam | gói | 1 |  | 1350000 | 300000 |  |  |  |  | 1350000 | 300000 | 1350000 | 300000 | 1650000 | 1 | 1 | 1350000 | 300000 | 1350000 | 300000 | 1650000
5.16 | DIEN | xd |  |  | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II |  | VN |  |  | Việt Nam | m3 | 60.8 |  |  | 171200 |  |  |  |  | 0 | 171200 | 0 | 10408960 | 10408960 | 1 | 1 | 0 | 171200 | 0 | 10408960 | 10408960
5.17 | DIEN | xd |  |  | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 |  | VN | Đất tận dụng |  | Việt Nam | 100m3 | 0.608 |  |  | 5500000 |  |  |  |  | 0 | 5500000 | 0 | 3344000 | 3344000 | 1 | 1 | 0 | 5500000 | 0 | 3344000 | 3344000
5.18 | DIEN | cstd |  |  | Hóa chất giảm điện trở Gem |  | Việt Nam, Ấn Độ hoặc tđ |  | TCGEM 11.5 | Thanh Tâm-VN | kg | 69 |  | 16000 | 21400 |  |  |  |  | 16000 | 21400 | 1104000 | 1476600 | 2580600 | 1 | 1 | 16000 | 21400 | 1104000 | 1476600 | 2580600
5.19 | DIEN | cstd |  |  | Các phụ kiện lắp đặt và các vật tư khác để hoàn thiện hệ thống+ các chi phí thí nghiệm điện trở tiếp địa đảm bảo theo tiêu chuẩn |  | VN |  |  | Việt Nam | gói | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 9410567.0803 | 2175351.85 | 11585918.9303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9410567.0803 | 2175351.85 | 11585918.9303
6 | DIEN |  |  |  | Phần căn hộ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN |  |  |  | A. Phần thiết bị chiếu sáng, ổ cắm công tắc | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIEN |  |  |  | I. Phần đèn chiếu sáng | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | DIEN | den |  |  | Đèn downlight bóng Led 9W/220V, âm trần (Kiểu dáng chọn theo nội thất). |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal | Công suất: 10W Điện áp: 220V/50Hz Chỉ số hoàn màu: 80 Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 1000lm Chip LED: Hàn Quốc Tuổi thọ: 30.000h, L70 Kích thước (ØxH): (118x40)mm Đường kính lỗ khoét trần: 90mm | AT04 90/10W | Rạng Đông/ Việt Nam | bộ | 13560 | 80000 | 73000 | 32100 |  |  |  |  | 73000 | 32100 | 989880000 | 435276000 | 1425156000 | 1 | 1 | 73000 | 32100 | 989880000 | 435276000 | 1425156000
6.2 | DIEN | den |  |  | Đèn ốp trần lôgia bóng 12W |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal |  | LED DL05 12-18W | Phenika/ Việt Nam | bộ | 560 | 77367 | 77367 | 37450 |  |  |  |  | 77367 | 37450 | 43325520 | 20972000 | 64297520 | 1 | 1 | 77367 | 37450 | 43325520 | 20972000 | 64297520
6.3 | DIEN | den |  |  | Đèn thả bàn ăn |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal | ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W DTB1002 Công suất: 7W Kích thước ØxH (mm): 300x1000 Điện áp: 150V-250V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 700lm Chỉ số hoàn màu (CRI): 83 | DTB1002 | Duhal/ Việt Nam | bộ | 560 | 677000 | 190000 | 37450 |  |  |  |  | 190000 | 37450 | 106400000 | 20972000 | 127372000 | 1 | 1 | 190000 | 37450 | 106400000 | 20972000 | 127372000
6.4 | DIEN | den |  |  | Đèn tường tab đầu giường |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal | Đèn LED gắn tường GT18.3M 6W Công suất: 6W Điện áp: 220V/50Hz Chỉ số hoàn màu: 80 Nhiệt độ màu: 4000K/3000K Quang thông: 440/400 lm Chip LED: Hàn Quốc Cấp bảo vệ: IP20 Tuổi thọ: 30,000h, L70 Kích thước (LxWxH): (168x42x80) mm Vật liệu: Vỏ nhôm | GT18.3M 6W | Rạng Đông/ Việt Nam | bộ | 1040 |  | 205000 | 19795 |  |  |  |  | 205000 | 19795 | 213200000 | 20586800 | 233786800 | 1 | 1 | 205000 | 19795 | 213200000 | 20586800 | 233786800
6.5 | DIEN | den |  |  | Đèn Led dây 7W/m |  | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal | Đèn LED dây LD03 1000/8W Quy cách: 50-100m/cuộn Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K Điện áp hoạt động: (150V-240V) Công suất danh định: 8W/1m Quang thông: 380lm Tuổi thọ: 25.000h Cấp bảo vệ: IP65 | LD03 1000/8W | Rạng Đông/ Việt Nam | m | 9240 |  | 22610 | 18190 |  |  |  |  | 22610 | 18190 | 208916400 | 168075600 | 376992000 | 1 | 1 | 22610 | 18190 | 208916400 | 168075600 | 376992000
| DIEN |  |  |  | II. Phần công tắc + ổ cắm | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | DIEN | ctoc |  |  | Công tắc đơn 1 chiều loại 10A/220V âm tường (Bao gồm đế âm, mặt, hạt công tắc |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WMF501-VN | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 560 | 48000 | 54027 | 39619 |  |  |  |  | 54027 | 39619 | 30255120 | 22186640 | 52441760 | 1 | 1 | 54027 | 39619 | 30255120 | 22186640 | 52441760
6.7 | DIEN | ctoc |  |  | Công tắc ba hạt 1 chiều loại 10A/220V âm tường (Bao gồm đế âm, mặt, hạt công tắc |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WMF505-VN | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 2760 | 94200 | 100227 | 44010.7053 |  |  |  |  | 100227 | 44011 | 276626520 | 121470360 | 398096880 | 1 | 1 | 100227 | 44011 | 276626520 | 121470360 | 398096880
6.8 | DIEN | ctoc |  |  | Công tắc 2 cực cho bình nóng lạnh loại 2P 20A/220V kèm đèn báo âm tường (Bao gồm đế âm, mặt, hạt công tắc) |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WMFV503307 | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 600 | 114000 | 120027 | 41191.9 |  |  |  |  | 120027 | 41192 | 72016200 | 24715200 | 96731400 | 1 | 1 | 120027 | 41192 | 72016200 | 24715200 | 96731400
6.9 | DIEN | ctoc |  |  | Ổ cắm điện đôi 3 cực (1P+1N+1E) loại 16A/220V âm tường (Bao gồm đế âm, mặt, hạt ổ cắm) |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WEV1582-7SW+WMFV7812 | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 7520 | 93900 | 99927 | 41191.9 |  |  |  |  | 99927 | 41192 | 751451040 | 309763840 | 1061214880 | 1 | 1 | 99927 | 41192 | 751451040 | 309763840 | 1061214880
6.10 | DIEN | ctoc |  |  | Ổ cắm điện đơn 3 cực (1P+1N+1E) loại 16A/220V âm tường loại chống nước (Bao gồm đế âm, mặt, hạt ổ cắm) |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WEV1181-7SW+WMF7812 | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 1800 | 74800 | 80827 | 39619 |  |  |  |  | 80827 | 39619 | 145488600 | 71314200 | 216802800 | 1 | 1 | 80827 | 39619 | 145488600 | 71314200 | 216802800
6.11 | DIEN | ctoc |  |  | Ổ cắm điện đôi 3 cực (1P+1N+1E) loại 16A/220V âm tường loại chống nước (Bao gồm đế âm, mặt, hạt ổ cắm) |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WEV1582-7SW+WMFV7812 | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 1120 | 93900 | 99927 | 41191.9 |  |  |  |  | 99927 | 41192 | 111918240 | 46135040 | 158053280 | 1 | 1 | 99927 | 41192 | 111918240 | 46135040 | 158053280
6.12 | DIEN | ctoc |  |  | Chuông điện + nút nhấn |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | EGG331+ EBG88 | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 560 | 192200 | 198227 | 83810 |  |  |  |  | 198227 | 83810 | 111007120 | 46933600 | 157940720 | 1 | 1 | 198227 | 83810 | 111007120 | 46933600 | 157940720
| DIEN |  |  |  | B.PHẦN TỦ ĐIỆN CĂN HỘ | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
6.13 | DIEN | tudien |  |  | Vỏ tủ điện căn hộ âm tường chứa đến 18 mô đun(bao gồm cầu đấu, thanh cài và phụ kiện) |  | Schneider, Legrand, Sino, Panasonic, LS, MPE hoặc tđ |  |  | Sino | hộp | 480 |  | 416160 | 250600 |  |  |  |  | 416160 | 250600 | 199756800 | 120288000 | 320044800 | 1 | 1 | 416160 | 250600 | 199756800 | 120288000 | 320044800
6.14 | DIEN | tudien |  |  | Vỏ tủ điện căn hộ âm tường chứa đến 16 mô đun(bao gồm cầu đấu, thanh cài và phụ kiện) |  | Schneider, Legrand, Sino, Panasonic, LS, MPE hoặc tđ |  |  | Sino | hộp | 80 |  | 346460 | 250600 |  |  |  |  | 346460 | 250600 | 27716800 | 20048000 | 47764800 | 1 | 1 | 346460 | 250600 | 27716800 | 20048000 | 47764800
6.15 | DIEN | tudien |  |  | Át tô mát tổng MCB 2P, 63A, 10kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  | A9F84263 | Schneider | cái | 560 |  | 2425500 | 21400 |  |  |  |  | 2425500 | 21400 | 1358280000 | 11984000 | 1370264000 | 1 | 1 | 2425500 | 21400 | 1358280000 | 11984000 | 1370264000
6.16 | DIEN | tudien |  |  | Át tô mát nhánh MCB 1P, 20A, 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  | A9K27120 | Schneider | cái | 1120 |  | 84600 | 21400 |  |  |  |  | 84600 | 21400 | 94752000 | 23968000 | 118720000 | 1 | 1 | 84600 | 21400 | 94752000 | 23968000 | 118720000
6.17 | DIEN | tudien |  |  | Át tô mát nhánh MCB 1P, 16A, 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  | A9K27116 | Schneider | cái | 2720 |  | 84600 | 21400 |  |  |  |  | 84600 | 21400 | 230112000 | 58208000 | 288320000 | 1 | 1 | 84600 | 21400 | 230112000 | 58208000 | 288320000
6.18 | DIEN | tudien |  |  | Át tô mát nhánh MCB 1P, 10A, 6kA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  | A9K27110 | Schneider | cái | 1120 |  | 84600 | 21400 |  |  |  |  | 84600 | 21400 | 94752000 | 23968000 | 118720000 | 1 | 1 | 84600 | 21400 | 94752000 | 23968000 | 118720000
6.19 | DIEN | tudien |  |  | Át tô mát nhánh chống dòng rò RCCB 2P, 40A, 6kA-30mA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  | EZ9R36240 | Schneider | cái | 560 |  | 522580 | 26750 |  |  |  |  | 522580 | 26750 | 292644800 | 14980000 | 307624800 | 1 | 1 | 522580 | 26750 | 292644800 | 14980000 | 307624800
6.20 | DIEN | tudien |  |  | Át tô mát nhánh chống dòng rò RCCB 2P, 25A, 6kA-30mA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  | EZ9R36225 | Schneider | cái | 560 |  | 491840 | 26750 |  |  |  |  | 491840 | 26750 | 275430400 | 14980000 | 290410400 | 1 | 1 | 491840 | 26750 | 275430400 | 14980000 | 290410400
6.21 | DIEN | tudien |  |  | Át tô mát nhánh chống dòng rò RCCB 2P, 16A, 6kA-30mA |  | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ |  | EZ9R36225 | Schneider | cái | 600 |  | 491840 | 26750 |  |  |  |  | 491840 | 26750 | 295104000 | 16050000 | 311154000 | 1 | 1 | 491840 | 26750 | 295104000 | 16050000 | 311154000
| DIEN |  |  |  | C. PHẦN DÂY/CÁP ĐIỆN | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | DIEN | cáp |  |  | Dây điện đơn Cu/pvc (1x4mm2) |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-4-(1x56/0.30)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 47616 |  | 15690 | 4426.5829 | 14.5% |  |  |  | 13415 | 4427 | 638768640 | 210796032 | 849564672 | 1 | 1 | 13415 | 4427 | 638768640 | 210796032 | 849564672
6.23 | DIEN | cáp |  |  | Dây điện đơn Cu/pvc (1x2.5mm2) |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-2.5-(1x50/0.25)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 143328 |  | 10150 | 4005.4131 | 14.5% |  |  |  | 8678 | 4005 | 1243800384 | 574028640 | 1817829024 | 1 | 1 | 8678 | 4005 | 1243800384 | 574028640 | 1817829024
6.24 | DIEN | cáp |  |  | Dây điện đơn Cu/pvc (1x1.5mm2) |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-1.5-(1x30/0.25)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 181958 |  | 6330 | 3907.64 | 14.5% |  |  |  | 5412 | 3908 | 984756696 | 711091864 | 1695848560 | 1 | 1 | 5412 | 3908 | 984756696 | 711091864 | 1695848560
6.25 | DIEN | cáp |  |  | Dây tiếp địa Cu/pvc (1x4mm2) |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-4-(1x56/0.30)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 23808 |  | 15690 | 4426.5829 | 14.5% |  |  |  | 13415 | 4427 | 319384320 | 105398016 | 424782336 | 1 | 1 | 13415 | 4427 | 319384320 | 105398016 | 424782336
6.26 | DIEN | cáp |  |  | Dây tiếp địa Cu/pvc (1x2.5mm2) |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | VCm-2.5-(1x50/0.25)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 71664 |  | 10150 | 4005 | 14.5% |  |  |  | 8678 | 4005 | 621900192 | 287014320 | 908914512 | 1 | 1 | 8678 | 4005 | 621900192 | 287014320 | 908914512
| DIEN |  |  |  | D. ỐNG LUỒN DÂY | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | DIEN | oghen |  |  | Hộp nối dây nhựa chống cháy KT: 150x150x50 cho bếp từ, bình nóng lạnh và cấp nguồn dàn nóng điều hòa |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Hộp nối vuông 150*150*55 - ABU662 | ABU662 | AC- Việt Nam | hộp | 2720 |  | 25909 | 19529.8125 |  |  |  |  | 25909 | 19530 | 70472480 | 53121600 | 123594080 | 1 | 1 | 25909 | 19530 | 70472480 | 53121600 | 123594080
6.28 | DIEN | oghen |  |  | Ống luồn dây D25 kèm phụ kiện lắp đặt - đi nổi |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | ARC25/M1 | AC- Việt Nam | m | 14285 | 23368 | 8002.7397 | 10593 |  |  | 30% | 30% | 10404 | 13771 | 148621140 | 196718735 | 345339875 | 1 | 1 | 10404 | 13771 | 148621140 | 196718735 | 345339875
6.29 | DIEN | oghen |  |  | Ống luồn dây D20 kèm phụ kiện lắp đặt- đi nổi |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | ARC20/M1 | AC- Việt Nam | m | 97586 | 17105 | 5857.8767 | 9951 |  |  | 30% | 30% | 7615 | 12936 | 743117390 | 1262372496 | 2005489886 | 1 | 1 | 7615 | 12936 | 743117390 | 1262372496 | 2005489886
6.30 | DIEN | oghen |  |  | Ống luồn dây D25 kèm phụ kiện lắp đặt- đi ngầm |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đục tường gạch +đi ống + trám vá hoàn thiện tới mặt tường thô | ARC25/M1 | AC- Việt Nam | m | 9523 | 23368 | 8002.7397 | 34133 |  |  | 30% | 30% | 10404 | 44373 | 99077292 | 422564079 | 521641371 | 1 | 1 | 10404 | 44373 | 99077292 | 422564079 | 521641371
6.31 | DIEN | oghen |  |  | Ống luồn dây D20 kèm phụ kiện lắp đặt- đi ngầm |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đục tường gạch +đi ống + trám vá hoàn thiện tới mặt tường thô | ARC20/M1 | AC- Việt Nam | m | 65057 | 17105 | 5857.8767 | 33491 |  |  | 30% | 30% | 7615 | 43538 | 495409055 | 2832451666 | 3327860721 | 1 | 1 | 7615 | 43538 | 495409055 | 2832451666 | 3327860721
6.32 | DIEN | oghen |  |  | Ống luồn dây mềm ruột gà D20 kèm phụ kiện lắp đặt |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | AFE20 | AC- Việt Nam | m | 11400 | 117273 | 2345.46 | 4601 |  |  | 10% | 10% | 2580 | 5061 | 29412000 | 57695400 | 87107400 | 1 | 1 | 2580 | 5061 | 29412000 | 57695400 | 87107400
6.33 | DIEN | vtp |  |  | Vật tư phụ (Ty ren, giá đỡ, bu lông, đai ốc, vít nở, dây thít, băng dính … và tất cả các vật tư khác để hoàn thiện hệ thống) |  | Asia |  |  |  | gói | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 182172355.78 | 156818998.56 | 338991354.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 182172355.78 | 156818998.56 | 338991354.34
C | ELV |  |  |  | PHẦN ĐIỆN NHẸ | [14 empty] | 0 | 0 | 1139104138 | 512345982 | 1651450120 |  |  | 0 | 0 | 1139104138 | 512345982 | 1651450120
| ELV |  |  |  | HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ELV | ctoc |  |  | Ổ cắm mạng đôi |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WMF422-VN | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 6 | 270000 | 276027 | 41191.9 |  |  | 1% | 1% | 278787 | 41604 | 1672722 | 249624 | 1922346 | 1 | 1 | 278787 | 41604 | 1672722 | 249624 | 1922346
7 | ELV | capelv |  |  | Cáp UTP Cat 6 |  | Alantek, Heizka, LS, Lergrand, Vinacap | Alphanet Cat6 UTP 4-pair Blue 23AWG 0.53 | APN-6-01C | Alphanet/ China | m | 80 |  | 8000 | 4478 |  |  | 2% | 2% | 8160 | 4568 | 652800 | 365440 | 1018240 | 1 | 1 | 8160 | 4568 | 652800 | 365440 | 1018240
8 | ELV | oghen |  |  | Ống luồn dây PVC D20 |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | ARC20/M1 | AC- Việt Nam | m | 40 | 17105 | 5857.8767 | 9951 |  |  | 30% | 30% | 7615 | 12936 | 304600 | 517440 | 822040 | 1 | 1 | 7615 | 12936 | 304600 | 517440 | 822040
| ELV |  |  |  | HỆ THỐNG ÂM THANH THÔNG BÁO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ELV | oghen |  |  | Hộp chia ngả PVC D20, 1, 2, 3, 4 đường |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ |  | BJ20/1,2,3,4 | AC- Việt Nam | hộp | 80 |  | 4936 | 1093.5558 |  |  | 1% | 1% | 4985 | 1104 | 398800 | 88320 | 487120 | 1 | 1 | 4985 | 1104 | 398800 | 88320 | 487120
10 | ELV | oghen |  |  | Hộp đâu dây |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Hộp nối vuông 150*150*55 - ABU662 | ABU662 | AC- Việt Nam | hộp | 42 |  | 25909 | 19529.8125 |  |  | 1% | 1% | 26168 | 19725 | 1099056 | 828450 | 1927506 | 1 | 1 | 26168 | 19725 | 1099056 | 828450 | 1927506
11 | ELV | oghen |  |  | Hộp nối dây 80x80x50mm |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Hộp nối vuông 83*83*44 - ABU332 | ABU332 | AC- Việt Nam | hộp | 321 |  | 10636 | 19529.8125 |  |  | 1% | 1% | 10742 | 19725 | 3448182 | 6331725 | 9779907 | 1 | 1 | 10742 | 19725 | 3448182 | 6331725 | 9779907
12 | ELV | capelv |  |  | Cáp âm thanh 2x1.5mm2, chống nhiễu, chống cháy |  | Alantek, Belden, Kabel, LS, Cadivi hoặc tđ | Alphanet 1PRx1.5mm2 Fire Resistant Cable, IEC60331, (305m/rl), Cu/Silicon/Foil/FR-LSZH | APN215SFFRL | Alphanet/ China | m | 850 |  | 19000 | 4906 |  |  | 2% | 2% | 19380 | 5004 | 16473000 | 4253400 | 20726400 | 1 | 1 | 19380 | 5004 | 16473000 | 4253400 | 20726400
13 | ELV | capelv |  |  | Cáp âm thanh 2x1mm2, chống nhiễu, chống cháy |  | Alantek, Belden, Kabel, LS, Cadivi hoặc tđ | Alphanet 1PRx1.0mm2 Fire Resistant Cable, IEC60331, (305m/rl), Cu/Silicon/Foil/LSZH | APN210SFFRL | Alphanet/ China | m | 3200 |  | 17000 | 4906 |  |  | 2% | 2% | 17340 | 5004 | 55488000 | 16012800 | 71500800 | 1 | 1 | 17340 | 5004 | 55488000 | 16012800 | 71500800
14 | ELV | oghen |  |  | Ống luồn dây PVC D20 |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | ARC20/M1 | AC- Việt Nam | m | 3000 | 17105 | 5857.8767 | 9951 |  |  | 30% | 30% | 7615 | 12936 | 22845000 | 38808000 | 61653000 | 1 | 1 | 7615 | 12936 | 22845000 | 38808000 | 61653000
| ELV |  |  |  | HỆ THỐNG CAMERA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ELV | ODF |  |  | ODF 24 cổng |  | Việt Nam | Optic Fiber Patch Panel, 1U Alphanet LC Duplex Adaptor, OM3 12 Port Loaded (24 Fiber) (24x) FO Pigtail simplex LC OM3 50/125um UPC (0.9MM) 1.0MT | APN-AFS-CB1SS APN-DLCM312 (24x) GM3LC001M | Alphanet/ China | 1 bộ ODF | 1 |  | 1527000 | 167478.54 |  |  | 2% | 2% | 1557540 | 170828 | 1557540 | 170828 | 1728368 | 1 | 1 | 1557540 | 170828 | 1557540 | 170828 | 1728368
16 | ELV | capelv |  |  | Dây nhảy quang quang đôi |  | Alantek, Heizka, LS, Lergrand, Vinacap | FO Patch Cord Duplex LC-LC OM3 50/125um UPC 1MT | GM3LDLD001M | Alphanet/ China | chiếc | 8 |  | 179000 | 13994.316 |  |  | 2% | 2% | 182580 | 14274 | 1460640 | 114192 | 1574832 | 1 | 1 | 182580 | 14274 | 1460640 | 114192 | 1574832
17 | ELV | odf |  |  | ODF 4 cổng |  | asia | Optic Fiber Patch Panel, 1U Alphanet LC Duplex Adaptor, OM3 6 Port Loaded (12 Fiber) (4x) FO Pigtail simplex LC OM3 50/125um UPC (0.9MM) 1.0MT | APN-AFS-CB1SS APN-DLCM36 (4x) GM3LC001M | Alphanet/ China | 1 bộ ODF | 8 |  | 1074000 | 43460.6087 |  |  | 2% | 2% | 1095480 | 44330 | 8763840 | 354640 | 9118480 | 1 | 1 | 1095480 | 44330 | 8763840 | 354640 | 9118480
18 | ELV | capelv |  |  | Cáp lụa tín hiệu camera thang máy |  | Alantek, Belden, Kabel, LS, Cadivi hoặc tđ | Alphanet 16 AWG audio/control 1-pair, Foil-shield, PVC (305m) | APN216F | Alphanet/ China | m | 432 |  | 17000 | 4906 |  |  | 2% | 2% | 17340 | 5004 | 7490880 | 2161728 | 9652608 | 1 | 1 | 17340 | 5004 | 7490880 | 2161728 | 9652608
19 | ELV | capelv |  |  | Cáp quang multi mode 4 core |  | Alantek, Heizka, LS, Lergrand, Vinacap | Alphanet GJFJV OM3 Indoor FO cable, PVC, 4cores | APN-GM304-GJ | Alphanet/ China | m | 672 |  | 17000 | 4906 |  |  | 2% | 2% | 17340 | 5004 | 11652480 | 3362688 | 15015168 | 1 | 1 | 17340 | 5004 | 11652480 | 3362688 | 15015168
20 | ELV | capelv |  |  | Dây nhảy quang quang đôi |  | Alantek, Heizka, LS, Lergrand, Vinacap | FO Patch Cord Duplex LC-LC OM3 50/125um UPC 1MT | GM3LDLD001M | Alphanet/ China | Chiếc | 9 |  | 179000 | 13994.316 |  |  | 2% | 2% | 182580 | 14274 | 1643220 | 128466 | 1771686 | 1 | 1 | 182580 | 14274 | 1643220 | 128466 | 1771686
21 | ELV | capelv |  |  | Dây nhảy cat5e dài 1m |  | Alantek, Heizka, LS, Lergrand, Vinacap hoặc tđ | Dây nhảy LAN PATCH CORD Cat 5e UTP Moulded P/cord 1m, Blue/APN-5E-02-1 | APN_5E_02_1 | Alphanet/ China | Chiếc | 9 |  | 25000 | 13994.316 |  |  | 2% | 2% | 25500 | 14274 | 229500 | 128466 | 357966 | 1 | 1 | 25500 | 14274 | 229500 | 128466 | 357966
22 | ELV | capelv |  |  | Cáp tín hiệu UTP CAT5E |  | Alantek, Heizka, LS, Lergrand, Vinacap hoặc tđ | Alphanet Dây cáp mạng Cat 5e UTP PE PVC LAN Cable/APN-5E-01B-08, 305m/cuộn, Alphanet | APN_5E_01B_08 | Alphanet/ China | m | 3650 |  | 6500 | 4906 |  |  | 2% | 2% | 6630 | 5004 | 24199500 | 18264600 | 42464100 | 1 | 1 | 6630 | 5004 | 24199500 | 18264600 | 42464100
23 | ELV | cáp |  |  | Dây nguồn 2x CV (1x2.5mm2)+E 2.5mm2 |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | 3x VCm-2.5-(1x50/0.25)- 450/750V | Cadivi/ Việt Nam | m | 150 |  | 30450 | 7210 | 14.5% |  | 2% | 2% | 26555 | 7354 | 3983250 | 1103100 | 5086350 | 1 | 1 | 26555 | 7354 | 3983250 | 1103100 | 5086350
24 | ELV | cáp |  |  | Dây nguồn CV/PVC/PVC (2x2.5mm2) |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ |  | CVV-2x2.5 -300/500V | Cadivi/ Việt Nam | m | 300 |  | 30120 | 6169 | 16% |  | 2% | 2% | 25807 | 6292 | 7742100 | 1887600 | 9629700 | 1 | 1 | 25807 | 6292 | 7742100 | 1887600 | 9629700
25 | ELV | oghen |  |  | Ống luồn dây PVC D20 đi âm |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đục tường gạch +đi ống + trám vá hoàn thiện tới mặt tường thô | ARC20/M1 | AC- Việt Nam | m | 150 | 17105 | 5857.8767 | 33491 |  |  | 30% | 30% | 7615 | 43538 | 1142250 | 6530700 | 7672950 | 1 | 1 | 7615 | 43538 | 1142250 | 6530700 | 7672950
26 | ELV | oghen |  |  | Ống nhựa D20 luồn dây đi nổi |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | ARC20/M1 | AC- Việt Nam | m | 2190 | 17105 | 5857.8767 | 9951 |  |  | 30% | 30% | 7615 | 12936 | 16676850 | 28329840 | 45006690 | 1 | 1 | 7615 | 12936 | 16676850 | 28329840 | 45006690
27 | ELV | oghen |  |  | Ổng ruột gà PVC D20 |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Đi ống nổi | AFE20 | AC- Việt Nam | m | 175 | 117273 | 2345.46 | 4601 |  |  | 10% | 10% | 2580 | 5061 | 451500 | 885675 | 1337175 | 1 | 1 | 2580 | 5061 | 451500 | 885675 | 1337175
28 | ELV | oghen |  |  | Hộp nối dây 80x80x50mm |  | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | Hộp nối vuông 83*83*44 - ABU332 | ABU332 | AC- Việt Nam | hộp | 578 |  | 10636 | 19529.8125 |  |  |  |  | 10636 | 19530 | 6147608 | 11288340 | 17435948 | 1 | 1 | 10636 | 19530 | 6147608 | 11288340 | 17435948
| ELV |  |  |  | VẬT TƯ SỬ DỤNG CHUNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ELV | tmc |  |  | Thang cáp 300x100mm, tôn sơn tĩnh điện, dày 2mm |  | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco | Thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0mm không nắp |  | Haeco/ Việt Nam | m | 204 | 149000 | 149000 | 38520 |  |  | 25% | 25% | 186250 | 48150 | 37995000 | 9822600 | 47817600 | 1 | 1 | 186250 | 48150 | 37995000 | 9822600 | 47817600
30 | ELV | tmc |  |  | Máng cáp 200x50mm, tôn sơn tĩnh điện, dày 1.2mm |  | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco | Máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 mm kèm nắp |  | Haeco/ Việt Nam | m | 2210 | 151000 | 151000 | 42800 |  |  | 25% | 25% | 188750 | 53500 | 417137500 | 118235000 | 535372500 | 1 | 1 | 188750 | 53500 | 417137500 | 118235000 | 535372500
31 | ELV | giado |  |  | Giá đỡ thang cáp trục đứng (V100x150) bao gồm ốc vít |  | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco |  |  | Việt Nam | bộ | 170 |  | 55000 | 10000 |  |  |  |  | 55000 | 10000 | 9350000 | 1700000 | 11050000 | 1 | 1 | 55000 | 10000 | 9350000 | 1700000 | 11050000
32 | ELV | vtp |  |  | Ti treo M10 |  | Asia |  |  | Việt Nam | m | 27 |  | 10560 | 2000 |  |  |  |  | 10560 | 2000 | 285120 | 54000 | 339120 | 1 | 1 | 10560 | 2000 | 285120 | 54000 | 339120
33 | ELV | vtp |  |  | Ti treo M6 |  | Asia |  |  | Việt Nam | m | 884 |  | 4020 | 2000 |  |  |  |  | 4020 | 2000 | 3553680 | 1768000 | 5321680 | 1 | 1 | 4020 | 2000 | 3553680 | 1768000 | 5321680
| ELV |  |  |  | ĐIỆN NHẸ CĂN HỘ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ELV | oghen |  |  | Hộp đấu điện nhẹ căn hộ (PVC, KT: 100x100x50) |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ | Hộp nối vuông 105*105*46 - ABU442 | ABU442 | AC- Việt Nam | hộp | 560 |  | 14455 | 19529.8125 |  |  | 1% | 1% | 14600 | 19725 | 8176000 | 11046000 | 19222000 | 1 | 1 | 14600 | 19725 | 8176000 | 11046000 | 19222000
35 | ELV | ctoc |  |  | Ổ cắm mạng đơn 1xRJ45 âm tường |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ |  | WMF421-VN | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC | cái | 1600 | 171000 | 177027 | 39619 |  |  | 1% | 1% | 178797 | 40015 | 286075200 | 64024000 | 350099200 | 1 | 1 | 178797 | 40015 | 286075200 | 64024000 | 350099200
36 | ELV | ctoc |  |  | Mặt đế âm cho cáp quang từ tủ tầng đến modem |  | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ | Mặt 1 cổng Panasonic WEV68010SW+ Nhân quang SC/UPC Singlemode |  | Panasonic/ Asia+ Đế âm Sino/ AC+ Hạt Trung Quốc | Bộ | 560 | 77000 | 83027 | 39619 |  |  |  |  | 83027 | 39619 | 46495120 | 22186640 | 68681760 | 1 | 1 | 83027 | 39619 | 46495120 | 22186640 | 68681760
37 | ELV | capelv |  |  | Cable mạng CAT6 |  | Alantek, Heizka, LS, Lergrand, Vinacap | Alphanet Cat6 UTP 4-pair Blue 23AWG 0.53 | APN-6-01C | Alphanet/ China | m | 9840 |  | 8000 | 4906 |  |  | 2% | 2% | 8160 | 5004 | 80294400 | 49239360 | 129533760 | 1 | 1 | 8160 | 5004 | 80294400 | 49239360 | 129533760
38 | ELV | oghen |  |  | PVC D20 |  | AC, Sino, Samphu, MPE | Đi ống nổi | ARC20/M1 | AC- Việt Nam | m | 7120 | 17105 | 5857.8767 | 9951 |  |  | 30% | 30% | 7615 | 12936 | 54218800 | 92104320 | 146323120 | 1 | 1 | 7615 | 12936 | 54218800 | 92104320 | 146323120
D | HVAC |  |  |  | PHẦN ĐIỀU HÒA | [14 empty] | 0 | 0 | 6209667708.22 | 2535771884.01 | 8745439592.23 |  |  | 0 | 0 | 6209667708.22 | 2535771884.01 | 8745439592.23
I | HVAC |  |  |  | PHẦN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HVAC |  |  |  | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HVAC | DH | CĐT |  | Lắp đặt máy điều hoà 2 cục, 1 chiều làm lạnh | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | CĐT cấp | máy | 18 |  | 0 | 317118.7299 |  |  |  | 40% | 0 | 443966 | 0 | 7991388 | 7991388 | 1 | 1 | 0 | 443966 | 0 | 7991388 | 7991388
2 | HVAC | Quạt | x |  | Quạt cấp gió tươi loại quạt hộp | 2500m3/h-300Pa | Phương Linh, Tomeco, TH-Vinasun, Fantech, Dr Fan hoặc tđ | Quạt ly tâm inline Lưu lượng: 2500m3/h Cột áp: 400Pa Điện áp: 3/380/50 P/V/Hz Độ ồn: 59 dB | DR-GD40FT | Dr Fan/ Hàn Quốc | cái | 2 |  | 15707608 | 286632.4323 |  |  | 1% | 1% | 15864684 | 289499 | 31729368 | 578998 | 32308366 | 1 | 1 | 15864684 | 289499 | 31729368 | 578998 | 32308366
| HVAC | mục | x |  | SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG - PHẦN CHUNG | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HVAC | DH | CĐT |  | Máy điều hòa không khí cục bộ 2 cục, 1 chiều làm lạnh điều khiển gắn tường | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | CĐT cấp | máy | 8 |  | 0 | 362118.7299 |  |  |  | 40% | 0 | 506966 | 0 | 4055728 | 4055728 | 1 | 1 | 0 | 506966 | 0 | 4055728 | 4055728
4 | HVAC | DH | CĐT |  | Máy điều hòa không khí cục bộ 2 cục, 1 chiều làm lạnh treo tường | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | CĐT cấp | máy | 4 |  | 0 | 362118.7299 |  |  |  | 40% | 0 | 506966 | 0 | 2027864 | 2027864 | 1 | 1 | 0 | 506966 | 0 | 2027864 | 2027864
5 | HVAC | Quạt | x |  | Quạt cấp gió tươi loại quạt hộp | 2500m3/h-300Pa | Phương Linh, Tomeco, TH-Vinasun, Fantech, Dr Fan hoặc tđ | Quạt ly tâm inline Lưu lượng: 2500m3/h Cột áp: 400Pa Điện áp: 3/380/50 P/V/Hz Độ ồn: 59 dB | DR-GD40FT | Dr Fan/ Hàn Quốc | cái | 1 |  | 15707608 | 286632.4323 |  |  | 1% | 1% | 15864684 | 289499 | 15864684 | 289499 | 16154183 | 1 | 1 | 15864684 | 289499 | 15864684 | 289499 | 16154183
6 | HVAC | Quạt | x |  | Quạt hút mùi vệ sinh loại quạt hộp | 600m3/h-150Pa | Phương Linh, Tomeco, TH-Vinasun, Fantech, Dr Fan hoặc tđ | Quạt ly tâm inline Lưu lượng: 600m3/h Cột áp: 150Pa Điện áp: 1/220/50 P/V/Hz Độ ồn: 28,5 dB | DRJ-F65SA | Dr Fan/ Hàn Quốc | cái | 2 |  | 6635888 | 208521.7262 |  |  | 1% | 1% | 6702247 | 210607 | 13404494 | 421214 | 13825708 | 1 | 1 | 6702247 | 210607 | 13404494 | 421214 | 13825708
7 | HVAC | Quạt | x |  | Quạt hút khí phòng máy phát điện + máy biến áp loại quạt hộp | 3000m3/h-200Pa | Phương Linh, Tomeco, TH-Vinasun, Fantech, Dr Fan hoặc tđ | Quạt ly tâm inline Lưu lượng: 3000m3/h Cột áp: 250Pa Điện áp: 3/380/50 P/V/Hz Độ ồn: 52 dB | DR-GD38FT | Dr Fan/ Hàn Quốc | cái | 2 |  | 14484680 | 286632.4323 |  |  | 1% | 1% | 14629527 | 289499 | 29259054 | 578998 | 29838052 | 1 | 1 | 14629527 | 289499 | 29259054 | 578998 | 29838052
8 | HVAC | Quạt | x |  | Quạt hút mùi phòng rác loại quạt ly tâm ngoài trời | 3200m3/h-450Pa | Phương Linh, Tomeco, TH-Vinasun, Fantech, Dr Fan hoặc tđ | Quạt ly tâm Lưu lượng: 3300m3/h Cột áp: 610Pa Điện áp: 3/380/50 P/V/Hz Độ ồn: 62 dB | DR-F31FTC | Dr Fan/ Hàn Quốc | cái | 2 |  | 13111392 | 318493.7231 |  |  | 1% | 1% | 13242506 | 321679 | 26485012 | 643358 | 27128370 | 1 | 1 | 13242506 | 321679 | 26485012 | 643358 | 27128370
9 | HVAC | Quạt | x |  | Lắp đặt quạt gắn tường lưu lượng: 600m3/h, áp suất 25PA | 600m3/h-25Pa | Tico, Panasonic, Phương Linh hoặc tđ | Quạt gắn tường Lưu lượng: 600m3/h Cột áp: 31Pa Điện áp: 1/220/50 P/V/Hz Độ ồn: 55 dB | DR-SF25ASV | Dr Fan/ Hàn Quốc | cái | 3 |  | 1523648 | 141552.265 |  |  | 1% | 1% | 1538884 | 142968 | 4616652 | 428904 | 5045556 | 1 | 1 | 1538884 | 142968 | 4616652 | 428904 | 5045556
10 | HVAC | Quạt | x |  | Lắp đặt quạt gắn tường lưu lượng: 900m3/h, áp suất 25PA | 900m3/h-25Pa | Tico, Panasonic, Phương Linh hoặc tđ | Quạt gắn tường Lưu lượng: 900m3/h Cột áp: 24Pa Điện áp: 1/220/50 P/V/Hz Độ ồn: 55 dB | DR-SF25ASV | Dr Fan/ Hàn Quốc | cái | 2 |  | 1523648 | 141552.265 |  |  | 1% | 1% | 1538884 | 142968 | 3077768 | 285936 | 3363704 | 1 | 1 | 1538884 | 142968 | 3077768 | 285936 | 3363704
| HVAC | mục | x |  | PHẦN CĂN HỘ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | HVAC | DH | CĐT |  | Máy điều hòa không khí cục bộ 2 cục, 2 chiều gắn tường cống suất lạnh 2.5KW | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | CĐT cấp | máy | 1040 |  | 0 | 317118.7299 |  |  |  | 40% | 0 | 443966 | 0 | 461724640 | 461724640 | 1 | 1 | 0 | 443966 | 0 | 461724640 | 461724640
12 | HVAC | DH | CĐT |  | Máy điều hòa không khí cục bộ 2 cục, 2 chiều gắn tường cống suất lạnh 5.0KW | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | CĐT cấp | máy | 520 |  | 0 | 317118.7299 |  |  |  | 40% | 0 | 443966 | 0 | 230862320 | 230862320 | 1 | 1 | 0 | 443966 | 0 | 230862320 | 230862320
13 | HVAC | DH | CĐT |  | Máy điều hòa không khí cục bộ 2 cục, 2 chiều gắn tường cống suất lạnh 6.0KW | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | CĐT cấp | máy | 40 |  | 0 | 317118.7299 |  |  |  | 40% | 0 | 443966 | 0 | 17758640 | 17758640 | 1 | 1 | 0 | 443966 | 0 | 17758640 | 17758640
14 | HVAC | Quạt | x |  | Quạt hút khí gắn trần | 100m3/h-50Pa | Tico, Panasonic, Phương Linh hoặc tđ | Quạt gắn trần Lưu lượng: 110m3/h Cột áp: 60Pa Điện áp: 1/220/50 P/V/Hz Độ ồn: 21 dB | DR-11DRB | Dr Fan/ Hàn Quốc | cái | 600 |  | 761824 | 141552.265 |  |  | 1% | 1% | 769442 | 142968 | 461665200 | 85780800 | 547446000 | 1 | 1 | 769442 | 142968 | 461665200 | 85780800 | 547446000
II | HVAC | mục | x |  | PHẦN XÂY LẮP | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HVAC | mục | x |  | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HVAC | mục | x |  | PHẦN THÔNG GIÓ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HVAC | ống gió | x |  | Ống gió tôn tráng kẽm 250x200, dày 0,58mm | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-0.58mm | Kèm phụ kiện | Eusduct/ Việt Nam | m | 32 |  | 156331.875 | 102955.5 |  |  | 25% | 25% | 195415 | 128694 | 6253280 | 4118208 | 10371488 | 1 | 1 | 195415 | 128694 | 6253280 | 4118208 | 10371488
2 | HVAC | ống gió | x |  | Ống gió tôn tráng kẽm 300x250, dày 0,58mm | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-0.58mm | Kèm phụ kiện | Eusduct/ Việt Nam | m | 13.5 |  | 191097.375 | 125834.5 |  |  | 25% | 25% | 238872 | 157293 | 3224772 | 2123455.5 | 5348227.5 | 1 | 1 | 238872 | 157293 | 3224772 | 2123455.5 | 5348227.5
3 | HVAC | ống gió | x |  | Ống gió tôn tráng kẽm 450x250, dày 0,58mm | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-0.58mm | Kèm phụ kiện | Eusduct/ Việt Nam | m | 26 |  | 243245.625 | 160153 |  |  | 25% | 25% | 304057 | 200191 | 7905482 | 5204966 | 13110448 | 1 | 1 | 304057 | 200191 | 7905482 | 5204966 | 13110448
4 | HVAC | Cửa gió | x |  | Cửa cấp gió loại khuếch tán, khung nhôm sơn tĩnh điện KT 600x600+OBD | Tôn sơn tĩnh điện, màu phê duyệt | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Cửa khuếch tán + Obd |  | Eusduct/ Việt Nam | cái | 10 |  | 494550 | 134288.25 |  |  | 2% | 2% | 504441 | 136974 | 5044410 | 1369740 | 6414150 | 1 | 1 | 504441 | 136974 | 5044410 | 1369740 | 6414150
5 | HVAC | ống gió mềm | x |  | Ống gió mềm không bảo ôn D250 |  | ORD hoặc tđ | Ống gió mềm ko bảo ôn 250 |  | ORD/Trung Quốc | m | 26 |  | 19312.5 | 10700 |  |  | 3% | 3% | 19892 | 11021 | 517192 | 286546 | 803738 | 1 | 1 | 19892 | 11021 | 517192 | 286546 | 803738
6 | HVAC | tiêu âm thành | x |  | Tiêu âm thành ống gió 550x350x1200 | Tiêu âm soi lỗ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn soi lỗ 0.38 - Bông khoáng 50mm - Tỷ trọng 50KG/m3 |  | Eusduct/ Việt Nam | cái | 2 |  | 1398180 | 344895.84 |  |  | 2% | 2% | 1426144 | 351794 | 2852288 | 703588 | 3555876 | 1 | 1 | 1426144 | 351794 | 2852288 | 703588 | 3555876
7 | HVAC | Cửa gió | x |  | Cửa louver lấy gió ngoài nan Z, kèm lưới chắn côn trùng 1000x400 |  | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Cửa nan Z kèm lưới chắn côn trùng |  | Eusduct/ Việt Nam | cái | 2 |  | 567000 | 168112.325 |  |  | 1% | 1% | 572670 | 169793 | 1145340 | 339586 | 1484926 | 1 | 1 | 572670 | 169793 | 1145340 | 339586 | 1484926
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ỐNG GAS/DỊCH ĐIỀU HÒA | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | HVAC | ống đồng | x |  | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh bọc cách nhiệt dạng ống đường kính 9,5, t=0,71mm |  | Toàn Phát, TPCopper, Hailiang, Taisei hoặc tđ | Cuộn ống đồng 9.52*0.71mm |  | TPCopper/ Việt Nam | 100m | 5.4 |  | 5390333.3333 | 2396558.7877 |  |  | 1% | 1% | 5444237 | 2420524 | 29398879.8 | 13070829.6 | 42469709.4 | 1 | 1 | 5444237 | 2420524 | 29398879.8 | 13070829.6 | 42469709.4
9 | HVAC | ống đồng | x |  | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh bọc cách nhiệt dạng ống đường kính 15,9, t=0,81mm |  | Toàn Phát, TPCopper, Hailiang, Taisei hoặc tđ | Cuộn ống đồng 15.88*0.81mm |  | TPCopper/ Việt Nam | 100m | 5.4 |  | 10492266.6667 | 2649117.4046 |  |  | 1% | 1% | 10597189 | 2675609 | 57224820.6 | 14448288.6 | 71673109.2 | 1 | 1 | 10597189 | 2675609 | 57224820.6 | 14448288.6 | 71673109.2
10 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống Kích thước ø 9,5 dày 19mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 10 x 20mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 5.4 |  | 5747400 | 1532113.6746 |  |  | 1% | 1% | 5804874 | 1547435 | 31346319.6 | 8356149 | 39702468.6 | 1 | 1 | 5804874 | 1547435 | 31346319.6 | 8356149 | 39702468.6
11 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống Kích thước ø 15,9 dày 19mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 16 x 20mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 5.4 |  | 6864950 | 1715196.4408 |  |  | 1% | 1% | 6933600 | 1732348 | 37441440 | 9354679.2 | 46796119.2 | 1 | 1 | 6933600 | 1732348 | 37441440 | 9354679.2 | 46796119.2
12 | HVAC | giá đỡ |  |  | Quang treo ống đồng |  | Asia |  |  | Việt Nam | Cái | 190 |  | 40000 | 5000 |  |  |  |  | 40000 | 5000 | 7600000 | 950000 | 8550000 | 1 | 1 | 40000 | 5000 | 7600000 | 950000 | 8550000
13 | HVAC | gas | x |  | Gas bổ sung ( loại gas theo máy) |  | Asia | Gas lạnh R410 Naron TQ |  | Naron/ Trung Quốc | Kg | 36 |  | 172092.0354 | 37450 |  |  |  |  | 172092 | 37450 | 6195312 | 1348200 | 7543512 | 1 | 1 | 172092 | 37450 | 6195312 | 1348200 | 7543512
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ỐNG NƯỚC NGƯNG UPVC | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | HVAC | ON | x | 27 | Ống nước ngưng uPVC bọc cách nhiệt dạng ống D27 | PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D27 PN 10 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 1.4 |  | 1009400 | 1150478.0033 | 38% |  | 30% | 30% | 813576 | 1495621 | 1139006.4 | 2093869.4 | 3232875.8 | 1 | 1 | 813576 | 1495621 | 1139006.4 | 2093869.4 | 3232875.8
15 | HVAC | ON | x | 34 | Ống nước ngưng uPVC bọc cách nhiệt dạng ống D34 | PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D34 PN 8 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.9 |  | 1215400 | 1330554.9732 | 38% |  | 30% | 30% | 979612 | 1729721 | 881650.8 | 1556748.9 | 2438399.7 | 1 | 1 | 979612 | 1729721 | 881650.8 | 1556748.9 | 2438399.7
16 | HVAC | ON | x | 48 | Ống nước ngưng uPVC bọc cách nhiệt dạng ống D48 | PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D48 PN 8 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.6 |  | 2370000 | 1945287.392 | 38% |  | 30% | 30% | 1910220 | 2528874 | 1146132 | 1517324.4 | 2663456.4 | 1 | 1 | 1910220 | 2528874 | 1146132 | 1517324.4 | 2663456.4
17 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống D27 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 28 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 1.4 |  | 7333600 | 2032424.6387 |  |  | 2% | 2% | 7480272 | 2073073 | 10472380.8 | 2902302.2 | 13374683 | 1 | 1 | 7480272 | 2073073 | 10472380.8 | 2902302.2 | 13374683
18 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống D34 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 35 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.9 |  | 8533550 | 2189053.9188 |  |  | 2% | 2% | 8704221 | 2232835 | 7833798.9 | 2009551.5 | 9843350.4 | 1 | 1 | 8704221 | 2232835 | 7833798.9 | 2009551.5 | 9843350.4
19 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống D48 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 48 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.6 |  | 9965250 | 2502312.4792 |  |  | 2% | 2% | 10164555 | 2552359 | 6098733 | 1531415.4 | 7630148.4 | 1 | 1 | 10164555 | 2552359 | 6098733 | 1531415.4 | 7630148.4
20 | HVAC | giá đỡ |  |  | Quang treo ống nước ngưng |  | Asia |  |  | Việt Nam | Cái | 100 |  | 40000 | 5000 |  |  |  |  | 40000 | 5000 | 4000000 | 500000 | 4500000 | 1 | 1 | 40000 | 5000 | 4000000 | 500000 | 4500000
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | HVAC | cáp |  |  | Dây điều khiển dùng kết nối cục ngoài, cục trong CU/PVC/PVC (4x1.5mm2) |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ | Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC) | DVV-4x1 -0,6/1kV | Cadivi | m | 540 |  | 33350 | 8596.808 | 16% |  | 2% | 2% | 28574 | 8769 | 15429960 | 4735260 | 20165220 | 1 | 1 | 28574 | 8769 | 15429960 | 4735260 | 20165220
| HVAC | mục | x |  | PHẦN THÔNG GIÓ TẦNG 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | HVAC | ống gió | x |  | Ống gió tôn tráng kẽm 200x200, dày 0.58mm | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-0.58mm | Kèm phụ kiện | Eusduct/ Việt Nam | m | 23 |  | 138949.125 | 91516 |  |  | 25% | 25% | 173686 | 114395 | 3994778 | 2631085 | 6625863 | 1 | 1 | 173686 | 114395 | 3994778 | 2631085 | 6625863
23 | HVAC | ống gió | x |  | Ống gió tôn tráng kẽm 250x200, dày 0.58mm | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-0.58mm | Kèm phụ kiện | Eusduct/ Việt Nam | m | 19 |  | 156331.875 | 102955.5 |  |  | 25% | 25% | 195415 | 128694 | 3712885 | 2445186 | 6158071 | 1 | 1 | 195415 | 128694 | 3712885 | 2445186 | 6158071
24 | HVAC | ống gió | x |  | Ống gió tôn tráng kẽm 300x250, dày 0.58mm | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-0.58mm | Kèm phụ kiện | Eusduct/ Việt Nam | m | 4 |  | 191097.375 | 125834.5 |  |  | 25% | 25% | 238872 | 157293 | 955488 | 629172 | 1584660 | 1 | 1 | 238872 | 157293 | 955488 | 629172 | 1584660
25 | HVAC | ống gió | x |  | Ống gió tôn tráng kẽm 450x250, dày 0.58mm | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-0.58mm | Kèm phụ kiện | Eusduct/ Việt Nam | m | 10 |  | 243245.625 | 160153 |  |  | 25% | 25% | 304057 | 200191 | 3040570 | 2001910 | 5042480 | 1 | 1 | 304057 | 200191 | 3040570 | 2001910 | 5042480
26 | HVAC | ống gió | x |  | Ống gió tôn tráng kẽm 500x300, dày 0.58mm | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-0.58mm | Kèm phụ kiện | Eusduct/ Việt Nam | m | 12 |  | 277898.25 | 183032 |  |  | 25% | 25% | 347373 | 228790 | 4168476 | 2745480 | 6913956 | 1 | 1 | 347373 | 228790 | 4168476 | 2745480 | 6913956
27 | HVAC | Cửa gió | x |  | Cửa cấp gió loại khuếch tán, khung nhôm sơn tĩnh điện 600x600 + OBD | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Cửa khuếch tán + Obd |  | Eusduct/ Việt Nam | cửa | 5 |  | 494550 | 134288.25 |  |  | 1% | 1% | 499496 | 135631 | 2497480 | 678155 | 3175635 | 1 | 1 | 499496 | 135631 | 2497480 | 678155 | 3175635
28 | HVAC | ống gió mềm | x |  | Ống gió mềm không bảo ôn D250 | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Ống gió mềm ko bảo ôn 250 |  | ORD/Trung Quốc | m | 15 |  | 19312.5 | 10700 |  |  | 3% | 3% | 19892 | 11021 | 298380 | 165315 | 463695 | 1 | 1 | 19892 | 11021 | 298380 | 165315 | 463695
29 | HVAC | tiêu âm thành | x |  | Tiêu âm thành ống gió 550x350x1200 | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn soi lỗ 0.38 - Bông khoáng 50mm - Tỷ trọng 50KG/m3 |  | Eusduct/ Việt Nam | cái | 1 |  | 1398180 | 344895.84 |  |  | 1% | 1% | 1412162 | 348345 | 1412162 | 348345 | 1760507 | 1 | 1 | 1412162 | 348345 | 1412162 | 348345 | 1760507
30 | HVAC | Cửa gió | x |  | Cửa louver lấy gió ngoài nan Z, kèm lưới chắn côn trùng 1000x400 | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Cửa nan Z kèm lưới chắn côn trùng |  | Eusduct/ Việt Nam | cái | 3 |  | 567000 | 168112.325 |  |  | 1% | 1% | 572670 | 169793 | 1718010 | 509379 | 2227389 | 1 | 1 | 572670 | 169793 | 1718010 | 509379 | 2227389
31 | HVAC | Cửa gió | x |  | Cửa louver nan Z, kèm lưới chắn côn trùng 400x250 | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Cửa nan Z kèm lưới chắn côn trùng |  | Eusduct/ Việt Nam | cửa | 2 |  | 183750 | 2396.8 |  |  | 1% | 1% | 185588 | 2421 | 371176 | 4842 | 376018 | 1 | 1 | 185588 | 2421 | 371176 | 4842 | 376018
| HVAC | mục | x |  | PHẦN THÔNG GIÓ HÚT MÙI RÁC | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | HVAC | ống gió | x |  | Ống gió tôn tráng kẽm 400x300, dày 0.58mm | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-0.58mm | Kèm phụ kiện | Eusduct/ Việt Nam | m | 6 |  | 243245.625 | 160153 |  |  | 25% | 25% | 304057 | 200191 | 1824342 | 1201146 | 3025488 | 1 | 1 | 304057 | 200191 | 1824342 | 1201146 | 3025488
33 | HVAC | Cửa gió | x |  | Cửa gió hút mùi, khung nhôm sơn tĩnh điện, nan thẳng 200x200 + OBD | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Cửa bầu dục 1 lớp nan 1 khung cố định + Obd |  | Eusduct/ Việt Nam | cửa | 38 |  | 160650 | 49851.5 |  |  | 1% | 1% | 162257 | 50350 | 6165766 | 1913300 | 8079066 | 1 | 1 | 162257 | 50350 | 6165766 | 1913300 | 8079066
34 | HVAC | Cửa gió | x |  | Cửa gió hút mùi, khung nhôm sơn tĩnh điện, nan thẳng 400x400 + OBD | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Cửa bầu dục 1 lớp nan 1 khung cố định + Obd |  | Eusduct/ Việt Nam | cửa | 2 |  | 326550 | 86323.375 |  |  | 1% | 1% | 329816 | 87187 | 659632 | 174374 | 834006 | 1 | 1 | 329816 | 87187 | 659632 | 174374 | 834006
35 | HVAC | van FD | x |  | Van chặn lửa FD-EI30 150x150 | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-1.15mm Van FD bọc EI60 L220 |  | Eusduct/ Việt Nam | cái | 38 |  | 1330560 | 45321.4125 |  |  | 1% | 1% | 1343866 | 45775 | 51066908 | 1739450 | 52806358 | 1 | 1 | 1343866 | 45775 | 51066908 | 1739450 | 52806358
36 | HVAC | van FD | x |  | Van chặn lửa FD-EI30 200x200 | Tôn Z8 Hoa sen, Phương Nam hoặc tđ | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Tôn Hoa Sen Z08-1.15mm Van FD bọc EI60 L220 |  | Eusduct/ Việt Nam | cái | 2 |  | 1330560 | 64806.95 |  |  | 1% | 1% | 1343866 | 65455 | 2687732 | 130910 | 2818642 | 1 | 1 | 1343866 | 65455 | 2687732 | 130910 | 2818642
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ỐNG GAS/DỊCH ĐIỀU HÒA | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | HVAC | ống đồng | x |  | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh bọc cách nhiệt dạng ống đường kính 6,4, t=0,71mm |  | Toàn Phát, TPCopper, Hailiang, Taisei hoặc tđ | Cuộn ống đồng 6.35*0.71mm |  | TPCopper/ Việt Nam | 100m | 2.35 |  | 3447066.6667 | 2174681.1746 |  |  | 1% | 1% | 3481537 | 2196428 | 8181611.95 | 5161605.8 | 13343217.75 | 1 | 1 | 3481537 | 2196428 | 8181611.95 | 5161605.8 | 13343217.75
38 | HVAC | ống đồng | x |  | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh bọc cách nhiệt dạng ống đường kính 9,5, t=0,71mm |  | Toàn Phát, TPCopper, Hailiang, Taisei hoặc tđ | Cuộn ống đồng 9.52*0.71mm |  | TPCopper/ Việt Nam | 100m | 1.75 |  | 5390333.3333 | 2396558.7877 |  |  | 1% | 1% | 5444237 | 2420524 | 9527414.75 | 4235917 | 13763331.75 | 1 | 1 | 5444237 | 2420524 | 9527414.75 | 4235917 | 13763331.75
39 | HVAC | ống đồng | x |  | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh bọc cách nhiệt dạng ống đường kính 15,9, t=0,81mm |  | Toàn Phát, TPCopper, Hailiang, Taisei hoặc tđ | Cuộn ống đồng 15.88*0.81mm |  | TPCopper/ Việt Nam | 100m | 2.35 |  | 10492266.6667 | 2649117.4046 |  |  | 1% | 1% | 10597189 | 2675609 | 24903394.15 | 6287681.15 | 31191075.3 | 1 | 1 | 10597189 | 2675609 | 24903394.15 | 6287681.15 | 31191075.3
40 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống Kích thước ø 6,4 dày 19mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 6 x 20mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 2.35 |  | 5031550 | 1461450.1509 |  |  | 2% | 2% | 5132181 | 1490679 | 12060625.35 | 3503095.65 | 15563721 | 1 | 1 | 5132181 | 1490679 | 12060625.35 | 3503095.65 | 15563721
41 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống Kích thước ø 9,5 dày 19mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 10 x 20mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 1.75 |  | 5747400 | 1532113.6746 |  |  | 2% | 2% | 5862348 | 1562756 | 10259109 | 2734823 | 12993932 | 1 | 1 | 5862348 | 1562756 | 10259109 | 2734823 | 12993932
42 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống Kích thước ø 15,9 dày 19mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 16 x 20mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 2.35 |  | 6864950 | 1715196.4408 |  |  | 2% | 2% | 7002249 | 1749500 | 16455285.15 | 4111325 | 20566610.15 | 1 | 1 | 7002249 | 1749500 | 16455285.15 | 4111325 | 20566610.15
43 | HVAC | giá đỡ |  |  | Quang treo ống đồng |  | Asia |  |  | Việt Nam | Cái | 80 |  | 4200 | 1800 |  |  |  |  | 4200 | 1800 | 336000 | 144000 | 480000 | 1 | 1 | 4200 | 1800 | 336000 | 144000 | 480000
44 | HVAC | gas | x |  | Gas bổ sung ( loại gas theo máy) |  | Asia | Gas lạnh R410 Naron TQ |  | Naron/ Trung Quốc | Kg | 18 |  | 172092.0354 | 37450 |  |  |  |  | 172092 | 37450 | 3097656 | 674100 | 3771756 | 1 | 1 | 172092 | 37450 | 3097656 | 674100 | 3771756
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ỐNG NƯỚC NGƯNG UPVC | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | HVAC | ON | x | 21 | Ống nước ngưng uPVC (cho tầng 1) D21 (PN10) |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D21 PN 10 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.2 | 1469400 | 793100 | 948832.2835 | 38% |  | 30% | 30% | 639239 | 1233482 | 127847.8 | 246696.4 | 374544.2 | 1 | 1 | 639239 | 1233482 | 127847.8 | 246696.4 | 374544.2
46 | HVAC | ON | x | 27 | Ống nước ngưng uPVC (cho tầng 1) D27 (PN10) |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D27 PN 10 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.5 |  | 1009400 | 1150478.0033 | 38% |  | 30% | 30% | 813576 | 1495621 | 406788 | 747810.5 | 1154598.5 | 1 | 1 | 813576 | 1495621 | 406788 | 747810.5 | 1154598.5
47 | HVAC | ON | x | 34 | Ống nước ngưng uPVC (cho tầng 1) D34 (PN10) |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D34 PN 10 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.3 |  | 1450000 | 1330554.9732 | 38% |  | 30% | 30% | 1168700 | 1729721 | 350610 | 518916.3 | 869526.3 | 1 | 1 | 1168700 | 1729721 | 350610 | 518916.3 | 869526.3
48 | HVAC | ON | x | 48 | Ống nước ngưng uPVC (cho tầng 1) D48 (PN10) |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D48 PN 10 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.25 |  | 2730000 | 1945287.392 | 38% |  | 30% | 30% | 2200380 | 2528874 | 550095 | 632218.5 | 1182313.5 | 1 | 1 | 2200380 | 2528874 | 550095 | 632218.5 | 1182313.5
49 | HVAC | ON | x | 60 | Ống nước ngưng uPVC (cho trục đứng thoát nước ngưng căn hộ) D60 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D60 PN 8 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 11.88 |  | 3900000 | 2181543.392 | 38% |  | 30% | 30% | 3143400 | 2836006 | 37343592 | 33691751.28 | 71035343.28 | 1 | 1 | 3143400 | 2836006 | 37343592 | 33691751.28 | 71035343.28
50 | HVAC | ON | x | 76 | Ống nước ngưng uPVC (cho trục đứng thoát nước ngưng căn hộ) D76 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D75 PN 8 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.6 |  | 5550000 | 2372694.1024 | 38% |  | 30% | 30% | 4473300 | 3084502 | 2683980 | 1850701.2 | 4534681.2 | 1 | 1 | 4473300 | 3084502 | 2683980 | 1850701.2 | 4534681.2
51 | HVAC | ON | x | 90 | Ống nước ngưng uPVC (cho trục đứng thoát nước ngưng căn hộ) D90 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D90 PN 8 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.3 |  | 7970000 | 2572842.392 | 38% |  | 30% | 30% | 6423820 | 3344695 | 1927146 | 1003408.5 | 2930554.5 | 1 | 1 | 6423820 | 3344695 | 1927146 | 1003408.5 | 2930554.5
52 | HVAC | ON | x | 110 | Ống nước ngưng uPVC (cho trục đứng thoát nước ngưng căn hộ) D110 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D110 PN 8 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.4 |  | 12480000 | 3079273.392 | 38% |  | 30% | 30% | 10058880 | 4003055 | 4023552 | 1601222 | 5624774 | 1 | 1 | 10058880 | 4003055 | 4023552 | 1601222 | 5624774
53 | HVAC | ON | x | 140 | Ống nước ngưng uPVC (cho trục đứng thoát nước ngưng căn hộ) D140 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D140 PN 8 | Kèm phụ kiện | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 0.3 |  | 19080000 | 3837368.392 | 38% |  | 30% | 30% | 15378480 | 4988579 | 4613544 | 1496573.7 | 6110117.7 | 1 | 1 | 15378480 | 4988579 | 4613544 | 1496573.7 | 6110117.7
54 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D21 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 22 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.2 |  | 6071850 | 1875795.3585 |  |  | 2% | 2% | 6193287 | 1913311 | 1238657.4 | 382662.2 | 1621319.6 | 1 | 1 | 6193287 | 1913311 | 1238657.4 | 382662.2 | 1621319.6
55 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D27 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 28 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.5 |  | 7333600 | 2032424.6387 |  |  | 2% | 2% | 7480272 | 2073073 | 3740136 | 1036536.5 | 4776672.5 | 1 | 1 | 7480272 | 2073073 | 3740136 | 1036536.5 | 4776672.5
56 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D34 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 35 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.3 |  | 8533550 | 2189053.9188 |  |  | 2% | 2% | 8704221 | 2232835 | 2611266.3 | 669850.5 | 3281116.8 | 1 | 1 | 8704221 | 2232835 | 2611266.3 | 669850.5 | 3281116.8
57 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D48 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 48 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.25 |  | 9965250 | 2502312.4792 |  |  | 2% | 2% | 10164555 | 2552359 | 2541138.75 | 638089.75 | 3179228.5 | 1 | 1 | 10164555 | 2552359 | 2541138.75 | 638089.75 | 3179228.5
58 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D60 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 60 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 11.88 |  | 11242450 | 2658941.7594 |  |  | 2% | 2% | 11467299 | 2712121 | 136231512.12 | 32219997.48 | 168451509.6 | 1 | 1 | 11467299 | 2712121 | 136231512.12 | 32219997.48 | 168451509.6
59 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D76 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 76 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.6 |  | 14342750 | 2815571.0396 |  |  | 2% | 2% | 14629605 | 2871882 | 8777763 | 1723129.2 | 10500892.2 | 1 | 1 | 14629605 | 2871882 | 8777763 | 1723129.2 | 10500892.2
60 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D90 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 89 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.3 |  | 16727200 | 2972200.3198 |  |  | 2% | 2% | 17061744 | 3031644 | 5118523.2 | 909493.2 | 6028016.4 | 1 | 1 | 17061744 | 3031644 | 5118523.2 | 909493.2 | 6028016.4
61 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D110 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 114 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.4 |  | 18725400 | 3128829.6 |  |  | 2% | 2% | 19099908 | 3191406 | 7639963.2 | 1276562.4 | 8916525.6 | 1 | 1 | 19099908 | 3191406 | 7639963.2 | 1276562.4 | 8916525.6
62 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D140 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 140 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 0.3 |  | 21042900 | 3754595.52 |  |  | 2% | 2% | 21463758 | 3829687 | 6439127.4 | 1148906.1 | 7588033.5 | 1 | 1 | 21463758 | 3829687 | 6439127.4 | 1148906.1 | 7588033.5
63 | HVAC | giá đỡ |  |  | Quang treo ống nước ngưng tầng 1 |  | Asia |  |  | Việt Nam | Cái | 105 |  | 40000 | 5000 |  |  |  |  | 40000 | 5000 | 4200000 | 525000 | 4725000 | 1 | 1 | 40000 | 5000 | 4200000 | 525000 | 4725000
64 | HVAC | giá đỡ |  |  | Gối đỡ ống nước ngưng D60 |  | Asia |  |  | Việt Nam | Cái | 666 |  | 25000 | 5000 |  |  |  |  | 25000 | 5000 | 16650000 | 3330000 | 19980000 | 1 | 1 | 25000 | 5000 | 16650000 | 3330000 | 19980000
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | HVAC | cáp |  |  | Dây điều khiển dùng kết nối cục ngoài, cục trong CU/PVC/PVC (4x1.5mm2) |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha | Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC) | DVV-4x1 -0,6/1kV | Cadivi | m | 235 |  | 33350 | 8596.808 | 16% |  | 2% | 2% | 28574 | 8769 | 6714890 | 2060715 | 8775605 | 1 | 1 | 28574 | 8769 | 6714890 | 2060715 | 8775605
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ỐNG GIÓ HÚT MÙI BẾP | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | HVAC | Vencap | x |  | Cửa thải gió ngoài loại Vencap-Inox 304 D150 |  | Việt Nam | Cửa thải gió ngoài loại Vencap-Inox 304 D150 |  | Eusduct/ Việt Nam | cái | 600 |  | 183750 | 34862.625 |  |  | 1% | 1% | 185588 | 35211 | 111352800 | 21126600 | 132479400 | 1 | 1 | 185588 | 35211 | 111352800 | 21126600 | 132479400
67 | HVAC | Vencap | x |  | Cửa thải gió ngoài loại Vencap-Inox 304 D100 |  | Việt Nam | Cửa thải gió ngoài loại Vencap-Inox 304 D100 |  | Eusduct/ Việt Nam | cái | 520 |  | 138600 | 34862.625 |  |  | 1% | 1% | 139986 | 35211 | 72792720 | 18309720 | 91102440 | 1 | 1 | 139986 | 35211 | 72792720 | 18309720 | 91102440
68 | HVAC | ON | x |  | Cút 90 ống gió uPVC D140 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Co 90 PN 8 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | cái | 560 |  | 111858 | 24417.4 | 33% |  | 1% | 1% | 75694 | 24662 | 42388640 | 13810720 | 56199360 | 1 | 1 | 75694 | 24662 | 42388640 | 13810720 | 56199360
69 | HVAC | ON | x |  | Cút 90 ống gió uPVC D90 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Co 90 PN 8 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | cái | 560 |  | 32857 | 17764.14 | 38% |  | 1% | 1% | 20575 | 17942 | 11522000 | 10047520 | 21569520 | 1 | 1 | 20575 | 17942 | 11522000 | 10047520 | 21569520
70 | HVAC | ON | x |  | Chạc 3 thu D110-90-90 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Tê D110 PN 8 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | cái | 40 |  | 56650 | 31971.6 | 38% |  | 1% | 1% | 35474 | 32291 | 1418960 | 1291640 | 2710600 | 1 | 1 | 35474 | 32291 | 1418960 | 1291640 | 2710600
71 | HVAC | ON | x |  | Ống gió uPVC D140 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D140 PN 8 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | m | 1120 |  | 196524 | 36027.97 | 33% |  | 1% | 1% | 132988 | 36388 | 148946560 | 40754560 | 189701120 | 1 | 1 | 132988 | 36388 | 148946560 | 40754560 | 189701120
72 | HVAC | ON | x |  | Ống gió uPVC D110 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D110 PN 8 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | m | 320 |  | 128544 | 28447.02 | 38% |  | 1% | 1% | 80494 | 28731 | 25758080 | 9193920 | 34952000 | 1 | 1 | 80494 | 28731 | 25758080 | 9193920 | 34952000
73 | HVAC | ON | x |  | Ống gió uPVC D90 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D90 PN 8 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | m | 4320 |  | 82091 | 23382.71 | 38% |  | 1% | 1% | 51405 | 23617 | 222069600 | 102025440 | 324095040 | 1 | 1 | 51405 | 23617 | 222069600 | 102025440 | 324095040
74 | HVAC | ống gió mềm | x |  | Ống nối mềm D150 |  | ORD hoặc tđ | Ống gió mềm ko bảo ôn 150 |  | ORD/Trung Quốc | m | 840 |  | 14162.5 | 10700 |  |  | 3% | 3% | 14587 | 11021 | 12253080 | 9257640 | 21510720 | 1 | 1 | 14587 | 11021 | 12253080 | 9257640 | 21510720
75 | HVAC | ống gió mềm | x |  | Ống nối mềm D100 |  | ORD hoặc tđ | Ống gió mềm ko bảo ôn 100 |  | ORD/Trung Quốc | m | 840 |  | 9012.5 | 10700 |  |  | 3% | 3% | 9283 | 11021 | 7797720 | 9257640 | 17055360 | 1 | 1 | 9283 | 11021 | 7797720 | 9257640 | 17055360
76 | HVAC | ống gió | x |  | Bộ cánh hướng dòng dàn nóng cho dàn nóng |  | Asia | Chụp hướng dòng dàn nóng KT: 560x560H100 (có 7 cánh L560) + sơn tĩnh điện màu trắng sứ Tôn Hoa Sen Z08-0.95mm |  | Eusduct/ Việt Nam | Cái | 1120 |  | 1146915 | 200000 |  |  |  |  | 1146915 | 200000 | 1284544800 | 224000000 | 1508544800 | 1 | 1 | 1146915 | 200000 | 1284544800 | 224000000 | 1508544800
77 | HVAC | giá đỡ |  |  | Quang treo ống D90 |  | Asia | Đai treo ống 80A (φ90) |  | Việt Nam | Cái | 2240 |  | 65000 | 5000 |  |  |  |  | 65000 | 5000 | 145600000 | 11200000 | 156800000 | 1 | 1 | 65000 | 5000 | 145600000 | 11200000 | 156800000
78 | HVAC | giá đỡ |  |  | Quang treo ống D110 |  | Asia | Đai treo ống 100A (φ114) |  | Việt Nam | Cái | 560 |  | 65000 | 5000 |  |  |  |  | 65000 | 5000 | 36400000 | 2800000 | 39200000 | 1 | 1 | 65000 | 5000 | 36400000 | 2800000 | 39200000
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ỐNG GAS/DỊCH ĐIỀU HÒA | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | HVAC | ống đồng | x |  | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh bọc cách nhiệt dạng ống đường kính 6,4, t=0,71mm |  | Toàn Phát, TPCopper, Hailiang, Taisei hoặc tđ | Cuộn ống đồng 6.35*0.71mm |  | TPCopper/ Việt Nam | 100m | 93.6 |  | 3447066.6667 | 2174681.1746 |  |  | 1% | 1% | 3481537 | 2196428 | 325871863.2 | 205585660.8 | 531457524 | 1 | 1 | 3481537 | 2196428 | 325871863.2 | 205585660.8 | 531457524
80 | HVAC | ống đồng | x |  | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh bọc cách nhiệt dạng ống đường kính 9,5, t=0,71mm |  | Toàn Phát, TPCopper, Hailiang, Taisei hoặc tđ | Cuộn ống đồng 9.52*0.71mm |  | TPCopper/ Việt Nam | 100m | 63.2 |  | 5390333.3333 | 2396558.7877 |  |  | 1% | 1% | 5444237 | 2420524 | 344075778.4 | 152977116.8 | 497052895.2 | 1 | 1 | 5444237 | 2420524 | 344075778.4 | 152977116.8 | 497052895.2
81 | HVAC | ống đồng | x |  | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh bọc cách nhiệt dạng ống đường kính 12.7, t=0,81mm |  | Toàn Phát, TPCopper, Hailiang, Taisei hoặc tđ | Cuộn ống đồng 12.7*0.81mm |  | TPCopper/ Việt Nam | 100m | 30.4 |  | 8288066.6667 | 2566102.8083 |  |  | 1% | 1% | 8370947 | 2591764 | 254476788.8 | 78789625.6 | 333266414.4 | 1 | 1 | 8370947 | 2591764 | 254476788.8 | 78789625.6 | 333266414.4
82 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống Kích thước ø 6,4 dày 19mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 6 x 20mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 93.6 |  | 5031550 | 1461450.1509 |  |  | 2% | 2% | 5132181 | 1490679 | 480372141.6 | 139527554.4 | 619899696 | 1 | 1 | 5132181 | 1490679 | 480372141.6 | 139527554.4 | 619899696
83 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống Kích thước ø 9,5 dày 19mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 10 x 20mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 63.2 |  | 5747400 | 1532113.6746 |  |  | 2% | 2% | 5862348 | 1562756 | 370500393.6 | 98766179.2 | 469266572.8 | 1 | 1 | 5862348 | 1562756 | 370500393.6 | 98766179.2 | 469266572.8
84 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống Kích thước ø 12,7 dày 19mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 13 x 20mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 30.4 |  | 6375700 | 1715196.4408 |  |  | 2% | 2% | 6503214 | 1749500 | 197697705.6 | 53184800 | 250882505.6 | 1 | 1 | 6503214 | 1749500 | 197697705.6 | 53184800 | 250882505.6
85 | HVAC | giá đỡ |  |  | Quang treo ống đồng |  | Asia |  |  | Việt Nam | Cái | 3360 |  | 40000 | 5000 |  |  |  |  | 40000 | 5000 | 134400000 | 16800000 | 151200000 | 1 | 1 | 40000 | 5000 | 134400000 | 16800000 | 151200000
86 | HVAC | gas | x |  | Gas bổ sung ( loại gas theo máy) |  | Asia | Gas lạnh R410 Naron TQ |  | Naron/ Trung Quốc | Kg | 560 |  | 172092.0354 | 37450 |  |  |  |  | 172092 | 37450 | 96371520 | 20972000 | 117343520 | 1 | 1 | 172092 | 37450 | 96371520 | 20972000 | 117343520
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ỐNG NƯỚC NGƯNG UPVC | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | HVAC | ON | x | 21 | Ống nước ngưng uPVC - D21 (PN10) |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Ống uPVC D21 PN 10 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | 100m | 53.6 |  | 793100 | 948832.2835 | 38% |  | 1% | 1% | 496639 | 958321 | 26619850.4 | 51366005.6 | 77985856 | 1 | 1 | 496639 | 958321 | 26619850.4 | 51366005.6 | 77985856
88 | HVAC | bảo ôn | x |  | Ống bảo ôn cách nhiệt dạng ống cho ống uPVC - D21 dày 13mm |  | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tđ | Ống cách nhiệt Polyolefin 22 x 15mm |  | TPFLEX ACF/ Việt Nam | 100m | 53.6 |  | 6071850 | 1875795.3585 |  |  | 2% | 2% | 6193287 | 1913311 | 331960183.2 | 102553469.6 | 434513652.8 | 1 | 1 | 6193287 | 1913311 | 331960183.2 | 102553469.6 | 434513652.8
89 | HVAC | ON | x |  | Cút 90 độ ống D21 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Co 90 PN 10 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | cái | 2800 |  | 1339 | 7149.74 | 38% |  | 1% | 1% | 838 | 7221 | 2346400 | 20218800 | 22565200 | 1 | 1 | 838 | 7221 | 2346400 | 20218800 | 22565200
90 | HVAC | ON | x |  | Cút 90 độ ống D27 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Co 90 PN 10 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | cái | 560 |  | 2163 | 7945.82 | 38% |  | 1% | 1% | 1354 | 8025 | 758240 | 4494000 | 5252240 | 1 | 1 | 1354 | 8025 | 758240 | 4494000 | 5252240
91 | HVAC | ON | x |  | Chếch 45 độ ống D21 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Co 45 PN 10 |  | Đệ Nhất/ Việt Nam | cái | 1600 |  | 1339 | 7149.74 | 38% |  | 1% | 1% | 838 | 7221 | 1340800 | 11553600 | 12894400 | 1 | 1 | 838 | 7221 | 1340800 | 11553600 | 12894400
| HVAC | mục | x |  | PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA (ĐẦU TƯ BỞI KHÁCH HÀNG) | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | HVAC | cáp |  |  | Dây điều khiển dùng kết nối cục ngoài, cục trong CU/PVC (4x1.5mm2) |  | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ | Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC) | DVV-4x1 -0,6/1kV | Cadivi | m | 9360 |  | 33350 | 8596.808 | 16% |  | 2% | 2% | 28574 | 8769 | 267452640 | 82077840 | 349530480 | 1 | 1 | 28574 | 8769 | 267452640 | 82077840 | 349530480
E | CTN |  |  |  | PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC | [14 empty] | 0 | 0 | 5955073214.91 | 4349436800.11 | 10304510015.02 |  |  | 0 | 0 | 5955073214.91 | 4349436800.11 | 10304510015.02
I | CTN |  |  |  | PHẦN THOÁT NƯỚC | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTN |  |  |  | BƠM THOÁT NƯỚC SÀN | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CTN | ON | opvc_van_75 |  | Van khóa uPVC D75 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN16 | 0 | Taijaan VN | cái | 8 |  | 215591 | 29686.08 |  |  | 1% | 1% | 217747 | 29983 | 1741976 | 239864 | 1981840 | 1 | 1 | 217747 | 29983 | 1741976 | 239864 | 1981840
2 | CTN | ON | opvc_van_75 |  | Van 1 chiều uPVC D75 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN10 | 0 | TQ | cái | 8 |  | 380000 | 29686.08 |  |  | 1% | 1% | 383800 | 29983 | 3070400 | 239864 | 3310264 | 1 | 1 | 383800 | 29983 | 3070400 | 239864 | 3310264
3 | CTN | Phễu thu sàn | crac_90 |  | Cầu chắn rác ngang Inox DN80 |  | Thủy Sanh, Ngọc Thảo, Vinahasa hoặc tđ | Quả cầu chắn rác ngang DN80 Chất liệu: Inox 304 | R31N DN80 | Thùy Sanh/Việt Nam | cái | 10 |  | 160000 | 32100 |  |  | 1% | 1% | 161600 | 32421 | 1616000 | 324210 | 1940210 | 1 | 1 | 161600 | 32421 | 1616000 | 324210 | 1940210
4 | CTN | Phễu thu sàn | crac_100 |  | Cầu chắn rác Inox DN100 |  | Thủy Sanh, Ngọc Thảo, Vinahasa hoặc tđ | Quả cầu chắn rác DN100 Chất liệu: Inox 304 | R31 DN100 | Thùy Sanh/Việt Nam | cái | 32 |  | 190000 | 42800 |  |  | 1% | 1% | 191900 | 43228 | 6140800 | 1383296 | 7524096 | 1 | 1 | 191900 | 43228 | 6140800 | 1383296 | 7524096
5 | CTN | Phễu thu sàn | tsan_90 |  | Phễu thu sàn Inox DN50 |  | Thủy Sanh, Ngọc Thảo, Vinahasa hoặc tđ | Phễu thu sàn DN50 Mặt 100x100mm Cốc ngăn mùi Inox 304 | F02ST DN50/65 | Thùy Sanh/Việt Nam | cái | 88 |  | 140000 | 32100 |  |  | 1% | 1% | 141400 | 32421 | 12443200 | 2853048 | 15296248 | 1 | 1 | 141400 | 32421 | 12443200 | 2853048 | 15296248
6 | CTN | Phễu thu sàn | tsan_90 |  | Phễu thu sàn Inox DN80 |  | Thủy Sanh, Ngọc Thảo, Vinahasa hoặc tđ | Phễu thu sàn DN80 Mặt 100x100mm Cốc ngăn mùi Inox 304 | F02ST DN65/80 | Thùy Sanh/Việt Nam | cái | 1 |  | 160000 | 32100 |  |  | 1% | 1% | 161600 | 32421 | 161600 | 32421 | 194021 | 1 | 1 | 161600 | 32421 | 161600 | 32421 | 194021
7 | CTN | Phễu thu sàn | tsan_100 |  | Phễu thu sàn Inox DN100 |  | Thủy Sanh, Ngọc Thảo, Vinahasa hoặc tđ | Phễu thu sàn DN100 Mặt 120x120mm Cốc ngăn mùi Inox 304 | F02ST DN65/80L | Thùy Sanh/Việt Nam | Cái | 2 |  | 235000 | 42800 |  |  | 1% | 1% | 237350 | 43228 | 474700 | 86456 | 561156 | 1 | 1 | 237350 | 43228 | 474700 | 86456 | 561156
| CTN |  |  |  | TỔNG CỘNG: BƠM THOÁT NƯỚC SÀN | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTN |  |  |  | HỐ GA NGOÀI NHÀ | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8 | CTN | xd |  |  | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III |  | VN | Đơn giá đào thủ công |  | Việt Nam | 100m3 | 0.2448 |  |  | 17120000 |  |  |  |  | 0 | 17120000 | 0 | 4190976 | 4190976 | 1 | 1 | 0 | 17120000 | 0 | 4190976 | 4190976
9 | CTN | xd |  |  | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 |  | VN | Đất tận dụng |  | Việt Nam | 100m3 | 0.0966 |  |  | 3500000 |  |  |  |  | 0 | 3500000 | 0 | 338100 | 338100 | 1 | 1 | 0 | 3500000 | 0 | 338100 | 338100
10 | CTN | xd |  |  | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III |  | VN |  |  | Việt Nam | 100m3 | 0.1482 |  |  | 2675000 |  |  |  |  | 0 | 2675000 | 0 | 396435 | 396435 | 1 | 1 | 0 | 2675000 | 0 | 396435 | 396435
11 | CTN | xd |  |  | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp III |  | VN |  |  | Việt Nam | 100m3/1km | 0.1482 |  |  | 2250000 |  |  |  |  | 0 | 2250000 | 0 | 333450 | 333450 | 1 | 1 | 0 | 2250000 | 0 | 333450 | 333450
12 | CTN | xd |  |  | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III |  | VN |  |  | Việt Nam | 100m3/1km | 0.1482 |  |  | 2250000 |  |  |  |  | 0 | 2250000 | 0 | 333450 | 333450 | 1 | 1 | 0 | 2250000 | 0 | 333450 | 333450
13 | CTN | xd |  |  | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100, PCB30 |  | VN | BTXM M100, đá 1x2 |  | Việt Nam | m3 | 1.3448 |  | 1128750 | 550000 |  |  |  |  | 1128750 | 550000 | 1517943 | 739640 | 2257583 | 1 | 1 | 1128750 | 550000 | 1517943 | 739640 | 2257583
14 | CTN | xd |  |  | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy |  | VN |  |  | Việt Nam | 100m2 | 0.0328 |  | 7500000 | 8000000 |  |  |  |  | 7500000 | 8000000 | 246000 | 262400 | 508400 | 1 | 1 | 7500000 | 8000000 | 246000 | 262400 | 508400
15 | CTN | xd |  |  | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200, PCB30 |  | VN | BTXM M200, đá 1x2 |  | Việt Nam | m3 | 2.0736 |  | 1223250 | 532000 |  |  |  |  | 1223250 | 532000 | 2536531.2 | 1103155.2 | 3639686.4 | 1 | 1 | 1223250 | 532000 | 2536531.2 | 1103155.2 | 3639686.4
16 | CTN | xd |  |  | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật |  | VN |  |  | Việt Nam | 100m2 | 0.0576 |  | 10800000 | 9500000 |  |  |  |  | 10800000 | 9500000 | 622080 | 547200 | 1169280 | 1 | 1 | 10800000 | 9500000 | 622080 | 547200 | 1169280
17 | CTN | xd |  |  | Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 100, PCB30 |  | VN | VXM100 |  | Việt Nam | m3 | 4.7832 |  | 1439800 | 750000 |  |  |  |  | 1439800 | 750000 | 6886851.36 | 3587400 | 10474251.36 | 1 | 1 | 1439800 | 750000 | 6886851.36 | 3587400 | 10474251.36
18 | CTN | xd |  |  | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 100, PCB30 |  | VN | VXM100 dày 2cm |  | Việt Nam | m2 | 23.4 |  | 27300 | 45000 |  |  |  |  | 27300 | 45000 | 638820 | 1053000 | 1691820 | 1 | 1 | 27300 | 45000 | 638820 | 1053000 | 1691820
19 | CTN | xd |  |  | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200, PCB30 |  | VN | BTXM M200, đá 1x2 |  | Việt Nam | m3 | 0.9502 |  | 1223250 | 532000 |  |  |  |  | 1223250 | 532000 | 1162332.15 | 505506.4 | 1667838.55 | 1 | 1 | 1223250 | 532000 | 1162332.15 | 505506.4 | 1667838.55
20 | CTN | xd |  |  | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp |  | VN |  |  | Việt Nam | 100m2 | 0.0514 |  | 7500000 | 8000000 |  |  |  |  | 7500000 | 8000000 | 385500 | 411200 | 796700 | 1 | 1 | 7500000 | 8000000 | 385500 | 411200 | 796700
21 | CTN | xd |  |  | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn |  | VN | Thép tròn: CB240T Thép thanh vằn: CB400V |  | Hòa Phát/VN | tấn | 0.1132 |  | 14384500 | 4500000 |  |  |  |  | 14384500 | 4500000 | 1628325.4 | 509400 | 2137725.4 | 1 | 1 | 14384500 | 4500000 | 1628325.4 | 509400 | 2137725.4
22 | CTN | xd |  |  | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg bằng cần cẩu |  | VN |  |  | Việt Nam | cấu kiện | 5 |  |  | 131500 |  |  |  |  | 0 | 131500 | 0 | 657500 | 657500 | 1 | 1 | 0 | 131500 | 0 | 657500 | 657500
23 | CTN | xd |  |  | Chèn vữa chống thấm |  | VN |  |  | Việt Nam | kg | 25 |  | 1300 | 20000 |  |  |  |  | 1300 | 20000 | 32500 | 500000 | 532500 | 1 | 1 | 1300 | 20000 | 32500 | 500000 | 532500
24 | CTN | xd |  |  | Nắp ga composite (Bao gồm vật tư, nhân công lắp đặt hoàn thiện) |  | VN | Nắp ga composite: KT:900x900x60 nắp D650 Tải trọng 12kN |  | Goat/VN | chiếc | 5 |  | 2400000 | 300000 |  |  |  |  | 2400000 | 300000 | 12000000 | 1500000 | 13500000 | 1 | 1 | 2400000 | 300000 | 12000000 | 1500000 | 13500000
| CTN |  |  |  | TỔNG CỘNG: HỐ GA NGOÀI NHÀ | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| CTN |  |  |  | PHẦN ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC ÂM SÀN HẦM PN10 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CTN | ON | ohdpe_140 | 140 | Ống HDPE PE100 PN10 D140 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | 100m | 0.08 |  | 13703200 | 4337780 |  |  | 1% | 50% | 13840232 | 6506670 | 1107218.56 | 520533.6 | 1627752.16 | 1 | 1 | 13840232 | 6506670 | 1107218.56 | 520533.6 | 1627752.16
26 | CTN | ON | ohdpe_110 | 110 | Ống HDPE PE100 PN10 D110 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | 100m | 0.65 |  | 8556800 | 4121640 |  |  | 1% | 50% | 8642368 | 6182460 | 5617539.2 | 4018599 | 9636138.2 | 1 | 1 | 8642368 | 6182460 | 5617539.2 | 4018599 | 9636138.2
27 | CTN | ON | ohdpe_90 | 90 | Ống HDPE PE100 PN10 D90 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | 100m | 0.03 |  | 5756800 | 3065015 |  |  | 1% | 50% | 5814368 | 4597523 | 174431.04 | 137925.69 | 312356.73 | 1 | 1 | 5814368 | 4597523 | 174431.04 | 137925.69 | 312356.73
28 | CTN | ON | ohdpe_50 | 50 | Ống HDPE PE100 PN10 D50 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | 100m | 0.04 |  | 1797600 | 2112394 |  |  | 1% | 50% | 1815576 | 3168591 | 72623.04 | 126743.64 | 199366.68 | 1 | 1 | 1815576 | 3168591 | 72623.04 | 126743.64 | 199366.68
29 | CTN | ON | ohdpe_2d_90 |  | CHẾCH HDPE PE100 PN10 D90 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 16 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 40320 | 33812 |  |  | 1% | 50% | 40723 | 50718 | 81446 | 101436 | 182882 | 1 | 1 | 40723 | 50718 | 81446 | 101436 | 182882
30 | CTN | ON | ohdpe_2d_110 |  | CHẾCH HDPE PE100 PN10 D110 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 16 |  | Đệ Nhất | cái | 12 |  | 58968 | 50204.4 |  |  | 1% | 50% | 59558 | 75307 | 714696 | 903684 | 1618380 | 1 | 1 | 59558 | 75307 | 714696 | 903684 | 1618380
31 | CTN | ON | ohdpe_2d_50 |  | Cút HDPE PE100 PN10 D50 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN16 |  | Hathaco | cái | 2 |  | 48972 | 22350 |  |  | 1% | 50% | 49462 | 33525 | 98924 | 67050 | 165974 | 1 | 1 | 49462 | 33525 | 98924 | 67050 | 165974
| CTN |  |  |  | TỔNG CỘNG: PHẦN ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC ÂM SÀN HẦM PN10 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTN |  |  |  | PHẦN ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC SINH HOẠT | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | CTN | ON | opvc_140 | 140 | Ống nhựa u.PVC D140 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 1.26 |  | 15644500 | 3837368.392 |  |  | 6% | 6% | 16583170 | 4067610 | 20894794.2 | 5125188.6 | 26019982.8 | 1 | 1 | 16583170 | 4067610 | 20894794.2 | 5125188.6 | 26019982.8
33 | CTN | ON | opvc_110 | 110 | Ống nhựa u.PVC D110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 10.71 |  | 9262800 | 3079273.392 |  |  | 6% | 6% | 9818568 | 3264030 | 105156863.28 | 34957761.3 | 140114624.58 | 1 | 1 | 9818568 | 3264030 | 105156863.28 | 34957761.3 | 140114624.58
34 | CTN | ON | opvc_90 | 90 | Ống nhựa u.PVC D90 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 46.12 |  | 4941400 | 2572842.392 |  |  | 6% | 6% | 5237884 | 2727213 | 241571210.08 | 125779063.56 | 367350273.64 | 1 | 1 | 5237884 | 2727213 | 241571210.08 | 125779063.56 | 367350273.64
35 | CTN | ON | opvc_60 | 60 | Ống nhựa u.PVC D60 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 42.76 |  | 2418000 | 2181543.392 |  |  | 6% | 6% | 2563080 | 2312436 | 109597300.8 | 98879763.36 | 208477064.16 | 1 | 1 | 2563080 | 2312436 | 109597300.8 | 98879763.36 | 208477064.16
36 | CTN | ON | opvc_48 | 48 | Ống nhựa u.PVC D48 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 29.4 |  | 1469400 | 1945287.392 |  |  | 6% | 6% | 1557564 | 2062005 | 45792381.6 | 60622947 | 106415328.6 | 1 | 1 | 1557564 | 2062005 | 45792381.6 | 60622947 | 106415328.6
37 | CTN | ON | opvc_42 | 42 | Ống nhựa u.PVC D42 | u.PVC PN8 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 12.22 |  | 1233800 | 1660132.392 |  |  | 6% | 6% | 1307828 | 1759740 | 15981658.16 | 21504022.8 | 37485680.96 | 1 | 1 | 1307828 | 1759740 | 15981658.16 | 21504022.8 | 37485680.96
38 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | Y UPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 678 |  | 42656 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 43083 | 32291 | 29210274 | 21893298 | 51103572 | 1 | 1 | 43083 | 32291 | 29210274 | 21893298 | 51103572
39 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | Y UPVC D110/90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 0 |  | 40672 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 41079 | 32291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41079 | 32291 | 0 | 0 | 0
40 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | Y UPVC D110/60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 1724 |  | 30256 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 30559 | 32291 | 52683716 | 55669684 | 108353400 | 1 | 1 | 30559 | 32291 | 52683716 | 55669684 | 108353400
41 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | Y UPVC D110/48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 588 |  | 59496 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 60091 | 32291 | 35333508 | 18987108 | 54320616 | 1 | 1 | 60091 | 32291 | 35333508 | 18987108 | 54320616
42 | CTN | ON | opvc_3d_90 |  | Y UPVC D90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 353 |  | 28272 | 26646.21 |  |  | 1% | 1% | 28555 | 26913 | 10079915 | 9500289 | 19580204 | 1 | 1 | 28555 | 26913 | 10079915 | 9500289 | 19580204
43 | CTN | ON | opvc_3d_90 |  | Y UPVC D90/60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 101 |  | 22196 | 26646.21 |  |  | 1% | 1% | 22418 | 26913 | 2264218 | 2718213 | 4982431 | 1 | 1 | 22418 | 26913 | 2264218 | 2718213 | 4982431
44 | CTN | ON | opvc_3d_90 |  | Y UPVC D90/48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 588 |  | 17608 | 26646.21 |  |  | 1% | 1% | 17784 | 26913 | 10456992 | 15824844 | 26281836 | 1 | 1 | 17784 | 26913 | 10456992 | 15824844 | 26281836
45 | CTN | ON | opvc_3d_60 |  | Y UPVC D60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 2354 |  | 12028 | 18553.8 |  |  | 1% | 1% | 12148 | 18739 | 28596392 | 44111606 | 72707998 | 1 | 1 | 12148 | 18739 | 28596392 | 44111606 | 72707998
46 | CTN | ON | opvc_3d_140 |  | TÊ UPVC D140 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 4 |  | 139230 | 36626.1 |  |  | 1% | 1% | 140622 | 36992 | 562488 | 147968 | 710456 | 1 | 1 | 140622 | 36992 | 562488 | 147968 | 710456
47 | CTN | ON | opvc_3d_140 |  | TÊ UPVC D140/110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 29 |  | 171855 | 36626.1 |  |  | 1% | 1% | 173574 | 36992 | 5033646 | 1072768 | 6106414 | 1 | 1 | 173574 | 36992 | 5033646 | 1072768 | 6106414
48 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | TÊ UPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 15 |  | 38626 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 39012 | 32291 | 585180 | 484365 | 1069545 | 1 | 1 | 39012 | 32291 | 585180 | 484365 | 1069545
49 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | TÊ UPVC D110/90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 29 |  | 34100 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 34441 | 32291 | 998789 | 936439 | 1935228 | 1 | 1 | 34441 | 32291 | 998789 | 936439 | 1935228
50 | CTN | ON | opvc_3d_60 |  | TÊ UPVC D60/48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 1176 |  | 9424 | 18553.8 |  |  | 1% | 1% | 9518 | 18739 | 11193168 | 22037064 | 33230232 | 1 | 1 | 9518 | 18739 | 11193168 | 22037064 | 33230232
51 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | TÊ UPVC D110/48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 588 |  | 24800 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 25048 | 32291 | 14728224 | 18987108 | 33715332 | 1 | 1 | 25048 | 32291 | 14728224 | 18987108 | 33715332
52 | CTN | ON | opvc_3d_48 |  | TÊ UPVC D48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 588 |  | 6200 | 16239.39 |  |  | 1% | 1% | 6262 | 16402 | 3682056 | 9644376 | 13326432 | 1 | 1 | 6262 | 16402 | 3682056 | 9644376 | 13326432
53 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | CHẾCH UPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 1997 |  | 21948 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 22167 | 32291 | 44267499 | 64485127 | 108752626 | 1 | 1 | 22167 | 32291 | 44267499 | 64485127 | 108752626
54 | CTN | ON | opvc_2d_60 |  | CHẾCH UPVC D60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 6485 |  | 8804 | 12369.2 |  |  | 1% | 1% | 8892 | 12493 | 57664620 | 81017105 | 138681725 | 1 | 1 | 8892 | 12493 | 57664620 | 81017105 | 138681725
55 | CTN | ON | opvc_2d_48 |  | CHẾCH UPVC D48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 1176 |  | 3844 | 10826.26 |  |  | 1% | 1% | 3882 | 10935 | 4565232 | 12859560 | 17424792 | 1 | 1 | 3882 | 10935 | 4565232 | 12859560 | 17424792
56 | CTN | ON | opvc_2d_140 |  | CÚT UPVC D140 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 29 |  | 109478 | 24417.4 |  |  | 1% | 1% | 110573 | 24662 | 3206617 | 715198 | 3921815 | 1 | 1 | 110573 | 24662 | 3206617 | 715198 | 3921815
57 | CTN | ON | opvc_2d_110 |  | CÚT UPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 111 |  | 28272 | 21314.4 |  |  | 1% | 1% | 28555 | 21528 | 3169605 | 2389608 | 5559213 | 1 | 1 | 28555 | 21528 | 3169605 | 2389608 | 5559213
58 | CTN | ON | opvc_2d_90 |  | CÚT UPVC D90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 111 |  | 19778 | 17764.14 |  |  | 1% | 1% | 19976 | 17942 | 2217336 | 1991562 | 4208898 | 1 | 1 | 19976 | 17942 | 2217336 | 1991562 | 4208898
59 | CTN | ON | opvc_2d_48 |  | CÚT UPVC D48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 4116 |  | 4960 | 10826.26 |  |  | 1% | 1% | 5010 | 10935 | 20621160 | 45008460 | 65629620 | 1 | 1 | 5010 | 10935 | 20621160 | 45008460 | 65629620
60 | CTN | ON | opvc_2d_42 |  | CÚT UPVC D42 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 1222 |  | 3162 | 9841.86 |  |  | 1% | 1% | 3194 | 9940 | 3903068 | 12146680 | 16049748 | 1 | 1 | 3194 | 9940 | 3903068 | 12146680 | 16049748
61 | CTN | ON | opvc_1d_110 |  | Thông tắc trần uPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 44 |  | 65258 | 10657.2 |  |  | 1% | 1% | 65911 | 10764 | 2900084 | 473616 | 3373700 | 1 | 1 | 65911 | 10764 | 2900084 | 473616 | 3373700
62 | CTN | ON | opvc_1d_90 |  | Thông tắc trần uPVC D90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 41406 | 8882.07 |  |  | 1% | 1% | 41820 | 8971 | 83640 | 17942 | 101582 | 1 | 1 | 41820 | 8971 | 83640 | 17942 | 101582
63 | CTN | ON | opvc_1d_60 |  | Thông tắc trần uPVC D60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 1178 |  | 16482 | 6184.6 |  |  | 1% | 1% | 16647 | 6246 | 19610166 | 7357788 | 26967954 | 1 | 1 | 16647 | 6246 | 19610166 | 7357788 | 26967954
64 | CTN | ON | opvc_2d_60 |  | Shiphon uPVC D60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 1806 |  | 38726 | 12369.2 |  |  | 1% | 1% | 39113 | 12493 | 70638078 | 22562358 | 93200436 | 1 | 1 | 39113 | 12493 | 70638078 | 22562358 | 93200436
65 | CTN | ON | opvc_2d_140 |  | CÔN THU UPVC D140/110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 13 |  | 66732 | 24417.4 |  |  | 1% | 1% | 67399 | 24662 | 876187 | 320606 | 1196793 | 1 | 1 | 67399 | 24662 | 876187 | 320606 | 1196793
66 | CTN | ON | opvc_2d_110 |  | CÔN THU UPVC D110/90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 25 |  | 13144 | 21314.4 |  |  | 1% | 1% | 13275 | 21528 | 331875 | 538200 | 870075 | 1 | 1 | 13275 | 21528 | 331875 | 538200 | 870075
67 | CTN | ON | opvc_2d_110 |  | CÔN THU UPVC D110/48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 21 |  | 12338 | 21314.4 |  |  | 1% | 1% | 12461 | 21528 | 261681 | 452088 | 713769 | 1 | 1 | 12461 | 21528 | 261681 | 452088 | 713769
68 | CTN | ON | opvc_2d_90 |  | CÔN THU UPVC D90/48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 8 |  | 8122 | 17764.14 |  |  | 1% | 1% | 8203 | 17942 | 65624 | 143536 | 209160 | 1 | 1 | 8203 | 17942 | 65624 | 143536 | 209160
69 | CTN | ON | opvc_2d_60 |  | CÔN THU UPVC D60/42 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 1222 |  | 4154 | 12369.2 |  |  | 1% | 1% | 4196 | 12493 | 5127512 | 15266446 | 20393958 | 1 | 1 | 4196 | 12493 | 5127512 | 15266446 | 20393958
70 | CTN | ON | opvc_2d_140 |  | MĂNG SÔNG UPVC D140 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 21 |  | 53408 | 24417.4 |  |  | 1% | 1% | 53942 | 24662 | 1132782 | 517902 | 1650684 | 1 | 1 | 53942 | 24662 | 1132782 | 517902 | 1650684
71 | CTN | ON | opvc_2d_110 |  | MĂNG SÔNG UPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 179 |  | 14198 | 21314.4 |  |  | 1% | 1% | 14340 | 21528 | 2566860 | 3853512 | 6420372 | 1 | 1 | 14340 | 21528 | 2566860 | 3853512 | 6420372
72 | CTN | ON | opvc_2d_90 |  | MĂNG SÔNG UPVC D90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 769 |  | 9796 | 17764.14 |  |  | 1% | 1% | 9894 | 17942 | 7608486 | 13797398 | 21405884 | 1 | 1 | 9894 | 17942 | 7608486 | 13797398 | 21405884
73 | CTN | ON | opvc_2d_60 |  | MĂNG SÔNG UPVC D60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 713 |  | 4340 | 12369.2 |  |  | 1% | 1% | 4383 | 12493 | 3125079 | 8907509 | 12032588 | 1 | 1 | 4383 | 12493 | 3125079 | 8907509 | 12032588
74 | CTN | ON | opvc_2d_48 |  | MĂNG SÔNG UPVC D48 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 490 |  | 2480 | 10826.26 |  |  | 1% | 1% | 2505 | 10935 | 1227450 | 5358150 | 6585600 | 1 | 1 | 2505 | 10935 | 1227450 | 5358150 | 6585600
| CTN |  |  |  | TỔNG CỘNG: PHẦN ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC SINH HOẠT | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTN |  |  |  | PHẦN ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC SINH HOẠT PN10 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | CTN | ON | opvc_280 | 280 | Ống nhựa uPVC PN10 D280 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 0.98 |  | 66088800 | 7811241.392 |  |  | 6% | 6% | 70054128 | 8279916 | 68653045.44 | 8114317.68 | 76767363.12 | 1 | 1 | 70054128 | 8279916 | 68653045.44 | 8114317.68 | 76767363.12
76 | CTN | ON | opvc_250 | 250 | Ống nhựa uPVC PN10 D250 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 0.95 |  | 51047300 | 7122482.392 |  |  | 6% | 6% | 54110138 | 7549831 | 51404631.1 | 7172339.45 | 58576970.55 | 1 | 1 | 54110138 | 7549831 | 51404631.1 | 7172339.45 | 58576970.55
77 | CTN | ON | opvc_200 | 200 | Ống nhựa uPVC PN10 D200 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 1.76 |  | 31751300 | 5438837.392 |  |  | 6% | 6% | 33656378 | 5765168 | 59235225.28 | 10146695.68 | 69381920.96 | 1 | 1 | 33656378 | 5765168 | 59235225.28 | 10146695.68 | 69381920.96
78 | CTN | ON | opvc_180 | 180 | Ống nhựa uPVC PN10 D180 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Tiền Phong | 100m | 1.74 |  | 22357500 | 4816097.392 |  |  | 6% | 6% | 23698950 | 5105063 | 41236173 | 8882809.62 | 50118982.62 | 1 | 1 | 23698950 | 5105063 | 41236173 | 8882809.62 | 50118982.62
79 | CTN | ON | opvc_140 | 140 | Ống nhựa uPVC PN10 D140 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 1.28 |  | 15644500 | 3837368.392 |  |  | 6% | 6% | 16583170 | 4067610 | 21226457.6 | 5206540.8 | 26432998.4 | 1 | 1 | 16583170 | 4067610 | 21226457.6 | 5206540.8 | 26432998.4
80 | CTN | ON | opvc_110 | 110 | Ống nhựa uPVC PN10 D110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 97.97 |  | 9262800 | 3079273.392 |  |  | 6% | 6% | 9818568 | 3264030 | 961925106.96 | 319777019.1 | 1281702126.06 | 1 | 1 | 9818568 | 3264030 | 961925106.96 | 319777019.1 | 1281702126.06
81 | CTN | ON | opvc_60 | 60 | Ống nhựa uPVC PN10 D60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 11 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 1.05 |  | 2926400 | 2181543.392 |  |  | 6% | 6% | 3101984 | 2312436 | 3257083.2 | 2428057.8 | 5685141 | 1 | 1 | 3101984 | 2312436 | 3257083.2 | 2428057.8 | 5685141
82 | CTN | ON | opvc_3d_250 |  | Y UPVC D250/200 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 8 |  | 586766 | 70680.99 |  |  | 1% | 1% | 592634 | 71388 | 4741072 | 571104 | 5312176 | 1 | 1 | 592634 | 71388 | 4741072 | 571104 | 5312176
83 | CTN | ON | opvc_3d_250 |  | Y UPVC D250/180 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Tiền Phong | cái | 8 |  | 690600 | 70680.99 |  |  | 1% | 1% | 697506 | 71388 | 5580048 | 571104 | 6151152 | 1 | 1 | 697506 | 71388 | 5580048 | 571104 | 6151152
84 | CTN | ON | opvc_3d_250 |  | Y UPVC D250/90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 4 |  | 508440 | 70680.99 |  |  | 1% | 1% | 513524 | 71388 | 2054096 | 285552 | 2339648 | 1 | 1 | 513524 | 71388 | 2054096 | 285552 | 2339648
85 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | Y UPVC D200/180 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Tiền Phong | cái | 4 |  | 561900 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 567519 | 61383 | 2270076 | 245532 | 2515608 | 1 | 1 | 567519 | 61383 | 2270076 | 245532 | 2515608
86 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | Y UPVC D200/140 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 13 |  | 315089 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 318240 | 61383 | 4137120 | 797979 | 4935099 | 1 | 1 | 318240 | 61383 | 4137120 | 797979 | 4935099
87 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | Y UPVC D200/110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 27 |  | 272391 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 275115 | 61383 | 7428105 | 1657341 | 9085446 | 1 | 1 | 275115 | 61383 | 7428105 | 1657341 | 9085446
88 | CTN | ON | opvc_3d_180 |  | Y UPVC D180 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Tiền Phong | cái | 4 |  | 351675 | 48345.81 |  |  | 1% | 1% | 355192 | 48829 | 1420768 | 195316 | 1616084 | 1 | 1 | 355192 | 48829 | 1420768 | 195316 | 1616084
89 | CTN | ON | opvc_3d_180 |  | Y UPVC D180/140 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10+ Bạc CB PN6 |  | Tiền Phong | cái | 8 |  | 426825 | 48345.81 |  |  | 1% | 1% | 431093 | 48829 | 3448744 | 390632 | 3839376 | 1 | 1 | 431093 | 48829 | 3448744 | 390632 | 3839376
90 | CTN | ON | opvc_3d_180 |  | Y UPVC D180/110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Tiền Phong | cái | 17 |  | 175875 | 48345.81 |  |  | 1% | 1% | 177634 | 48829 | 3019778 | 830093 | 3849871 | 1 | 1 | 177634 | 48829 | 3019778 | 830093 | 3849871
91 | CTN | ON | opvc_3d_140 |  | Y UPVC D140/110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 38 |  | 106458 | 36626.1 |  |  | 1% | 1% | 107523 | 36992 | 4085874 | 1405696 | 5491570 | 1 | 1 | 107523 | 36992 | 4085874 | 1405696 | 5491570
92 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | Y UPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 874 |  | 42656 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 43083 | 32291 | 37654542 | 28222334 | 65876876 | 1 | 1 | 43083 | 32291 | 37654542 | 28222334 | 65876876
93 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | Y UPVC D110/90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 441 |  | 40672 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 41079 | 32291 | 18115839 | 14240331 | 32356170 | 1 | 1 | 41079 | 32291 | 18115839 | 14240331 | 32356170
94 | CTN | ON | opvc_3d_90 |  | Y UPVC D90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 8 |  | 28272 | 26646.21 |  |  | 1% | 1% | 28555 | 26913 | 228440 | 215304 | 443744 | 1 | 1 | 28555 | 26913 | 228440 | 215304 | 443744
95 | CTN | ON | opvc_3d_90 |  | Y UPVC D90/60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 0 |  | 22196 | 26646.21 |  |  | 1% | 1% | 22418 | 26913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22418 | 26913 | 0 | 0 | 0
96 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | TÊ UPVC D200/110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 4 |  | 579550 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 585346 | 61383 | 2341384 | 245532 | 2586916 | 1 | 1 | 585346 | 61383 | 2341384 | 245532 | 2586916
97 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | TÊ UPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 38 |  | 38626 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 39012 | 32291 | 1482456 | 1227058 | 2709514 | 1 | 1 | 39012 | 32291 | 1482456 | 1227058 | 2709514
98 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | TÊ UPVC D110/90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 21 |  | 34100 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 34441 | 32291 | 723261 | 678111 | 1401372 | 1 | 1 | 34441 | 32291 | 723261 | 678111 | 1401372
99 | CTN | ON | opvc_2d_280 |  | CHẾCH UPVC D280 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 1039639 | 51360 |  |  | 1% | 1% | 1050035 | 51874 | 2100070 | 103748 | 2203818 | 1 | 1 | 1050035 | 51874 | 2100070 | 103748 | 2203818
100 | CTN | ON | opvc_2d_250 |  | CHẾCH UPVC D250 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 15 |  | 447536 | 47120.66 |  |  | 1% | 1% | 452011 | 47592 | 6780165 | 713880 | 7494045 | 1 | 1 | 452011 | 47592 | 6780165 | 713880 | 7494045
101 | CTN | ON | opvc_2d_180 |  | CHẾCH UPVC D180 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Tiền Phong | cái | 38 |  | 135975 | 32230.54 |  |  | 1% | 1% | 137335 | 32553 | 5218730 | 1237014 | 6455744 | 1 | 1 | 137335 | 32553 | 5218730 | 1237014 | 6455744
102 | CTN | ON | opvc_2d_140 |  | CHẾCH UPVC D140 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 21 |  | 71925 | 24417.4 |  |  | 1% | 1% | 72644 | 24662 | 1525524 | 517902 | 2043426 | 1 | 1 | 72644 | 24662 | 1525524 | 517902 | 2043426
103 | CTN | ON | opvc_2d_110 |  | CHẾCH UPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 2125 |  | 21948 | 21314.4 |  |  | 1% | 1% | 22167 | 21528 | 47104875 | 45747000 | 92851875 | 1 | 1 | 22167 | 21528 | 47104875 | 45747000 | 92851875
104 | CTN | ON | opvc_2d_90 |  | CHẾCH UPVC D90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 23 |  | 14632 | 17764.14 |  |  | 1% | 1% | 14778 | 17942 | 339894 | 412666 | 752560 | 1 | 1 | 14778 | 17942 | 339894 | 412666 | 752560
105 | CTN | ON | opvc_2d_90 |  | CÚT UPVC D90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 0 |  | 19778 | 17764.14 |  |  | 1% | 1% | 19976 | 17942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19976 | 17942 | 0 | 0 | 0
106 | CTN | ON | opvc_2d_60 |  | CÚT UPVC D60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 15 |  | 10106 | 12369.2 |  |  | 1% | 1% | 10207 | 12493 | 153105 | 187395 | 340500 | 1 | 1 | 10207 | 12493 | 153105 | 187395 | 340500
107 | CTN | ON | opvc_2d_140 |  | CÔN THU UPVC D140/110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 4 |  | 66732 | 24417.4 |  |  | 1% | 1% | 67399 | 24662 | 269596 | 98648 | 368244 | 1 | 1 | 67399 | 24662 | 269596 | 98648 | 368244
108 | CTN | ON | opvc_2d_110 |  | CÔN THU UPVC D110/90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 118 |  | 13144 | 21314.4 |  |  | 1% | 1% | 13275 | 21528 | 1566450 | 2540304 | 4106754 | 1 | 1 | 13275 | 21528 | 1566450 | 2540304 | 4106754
109 | CTN | ON | opvc_1d_110 |  | Bịt xả thông tắc trục đứng uPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 823 |  | 65258 | 10657.2 |  |  | 1% | 1% | 65911 | 10764 | 54244753 | 8858772 | 63103525 | 1 | 1 | 65911 | 10764 | 54244753 | 8858772 | 63103525
110 | CTN | ON | opvc_1d_250 |  | Thông tắc trần uPVC D250 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 656250 | 23560.33 |  |  | 1% | 1% | 662813 | 23796 | 1325626 | 47592 | 1373218 | 1 | 1 | 662813 | 23796 | 1325626 | 47592 | 1373218
111 | CTN | ON | opvc_1d_200 |  | Thông tắc trần uPVC D200 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 11 |  | 341566 | 20258.31 |  |  | 1% | 1% | 344982 | 20461 | 3794802 | 225071 | 4019873 | 1 | 1 | 344982 | 20461 | 3794802 | 225071 | 4019873
112 | CTN | ON | opvc_1d_180 |  | Thông tắc trần uPVC D180 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 5 |  | Tiền Phong | cái | 11 |  | 88725 | 16115.27 |  |  | 1% | 1% | 89612 | 16276 | 985732 | 179036 | 1164768 | 1 | 1 | 89612 | 16276 | 985732 | 179036 | 1164768
113 | CTN | ON | opvc_1d_140 |  | Thông tắc trần uPVC D140 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 8 |  | 119193 | 12208.7 |  |  | 1% | 1% | 120385 | 12331 | 963080 | 98648 | 1061728 | 1 | 1 | 120385 | 12331 | 963080 | 98648 | 1061728
114 | CTN | ON | opvc_1d_110 |  | Thông tắc trần uPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 61 |  | 65258 | 10657.2 |  |  | 1% | 1% | 65911 | 10764 | 4020571 | 656604 | 4677175 | 1 | 1 | 65911 | 10764 | 4020571 | 656604 | 4677175
115 | CTN | ON | opvc_1d_90 |  | Thông tắc sàn uPVC D90 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 6 |  | 24187 | 8882.07 |  |  | 1% | 1% | 24429 | 8971 | 146574 | 53826 | 200400 | 1 | 1 | 24429 | 8971 | 146574 | 53826 | 200400
116 | CTN | ON | opvc_2d_280 |  | MĂNG SÔNG UPVC D280 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 3 |  | 905840 | 51360 |  |  | 1% | 1% | 914898 | 51874 | 2744694 | 155622 | 2900316 | 1 | 1 | 914898 | 51874 | 2744694 | 155622 | 2900316
117 | CTN | ON | opvc_2d_250 |  | MĂNG SÔNG UPVC D250 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 16 |  | 845674 | 47120.66 |  |  | 1% | 1% | 854131 | 47592 | 13666096 | 761472 | 14427568 | 1 | 1 | 854131 | 47592 | 13666096 | 761472 | 14427568
118 | CTN | ON | opvc_2d_200 |  | MĂNG SÔNG UPVC D200 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 29 |  | 141158 | 40516.62 |  |  | 1% | 1% | 142570 | 40922 | 4134530 | 1186738 | 5321268 | 1 | 1 | 142570 | 40922 | 4134530 | 1186738 | 5321268
119 | CTN | ON | opvc_2d_180 |  | MĂNG SÔNG UPVC D180 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Dekko | cái | 29 |  | 176344 | 32230.54 |  |  | 1% | 1% | 178107 | 32553 | 5165103 | 944037 | 6109140 | 1 | 1 | 178107 | 32553 | 5165103 | 944037 | 6109140
120 | CTN | ON | opvc_2d_140 |  | MĂNG SÔNG UPVC D140 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 21 |  | 53408 | 24417.4 |  |  | 1% | 1% | 53942 | 24662 | 1132782 | 517902 | 1650684 | 1 | 1 | 53942 | 24662 | 1132782 | 517902 | 1650684
121 | CTN | ON | opvc_2d_110 |  | MĂNG SÔNG UPVC D110 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 1633 |  | 14198 | 21314.4 |  |  | 1% | 1% | 14340 | 21528 | 23417220 | 35155224 | 58572444 | 1 | 1 | 14340 | 21528 | 23417220 | 35155224 | 58572444
122 | CTN | ON | opvc_2d_60 |  | MĂNG SÔNG UPVC D60 | u.PVC PN theo KT ống | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 18 |  | 4340 | 12369.2 |  |  | 1% | 1% | 4383 | 12493 | 78894 | 224874 | 303768 | 1 | 1 | 4383 | 12493 | 78894 | 224874 | 303768
| CTN |  |  |  | TỔNG CỘNG: PHẦN ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC SINH HOẠT | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTN |  |  |  | PHẦN ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THOÁT NƯỚC MƯA PN10 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | CTN | ON | opvc_250 | 250 | Ống nhựa uPVC PN10 D250 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 0.53 |  | 51047300 | 7122482.392 |  |  | 6% | 6% | 54110138 | 7549831 | 28678373.14 | 4001410.43 | 32679783.57 | 1 | 1 | 54110138 | 7549831 | 28678373.14 | 4001410.43 | 32679783.57
124 | CTN | ON | opvc_200 | 200 | Ống nhựa uPVC PN10 D200 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 0.71 |  | 31751300 | 5438837.392 |  |  | 6% | 6% | 33656378 | 5765168 | 23896028.38 | 4093269.28 | 27989297.66 | 1 | 1 | 33656378 | 5765168 | 23896028.38 | 4093269.28 | 27989297.66
125 | CTN | ON | opvc_160 | 160 | Ống nhựa uPVC PN10 D160 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 0.34 |  | 20307700 | 4218502.392 |  |  | 6% | 6% | 21526162 | 4471613 | 7318895.08 | 1520348.42 | 8839243.5 | 1 | 1 | 21526162 | 4471613 | 7318895.08 | 1520348.42 | 8839243.5
126 | CTN | ON | opvc_140 | 140 | Ống nhựa uPVC PN10 D140 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 0.9 |  | 15644500 | 3837368.392 |  |  | 6% | 6% | 16583170 | 4067610 | 14924853 | 3660849 | 18585702 | 1 | 1 | 16583170 | 4067610 | 14924853 | 3660849 | 18585702
127 | CTN | ON | opvc_110 | 110 | Ống nhựa uPVC PN10 D110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 22.85 |  | 9262800 | 3079273.392 |  |  | 6% | 6% | 9818568 | 3264030 | 224354278.8 | 74583085.5 | 298937364.3 | 1 | 1 | 9818568 | 3264030 | 224354278.8 | 74583085.5 | 298937364.3
128 | CTN | ON | opvc_90 | 90 | Ống nhựa uPVC PN10 D90 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 1.87 |  | 6138000 | 2572842.392 |  |  | 6% | 6% | 6506280 | 2727213 | 12166743.6 | 5099888.31 | 17266631.91 | 1 | 1 | 6506280 | 2727213 | 12166743.6 | 5099888.31 | 17266631.91
129 | CTN | ON | opvc_60 | 60 | Ống nhựa uPVC PN10 D60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 11 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 7.48 |  | 2926400 | 2181543.392 |  |  | 6% | 6% | 3101984 | 2312436 | 23202840.32 | 17297021.28 | 40499861.6 | 1 | 1 | 3101984 | 2312436 | 23202840.32 | 17297021.28 | 40499861.6
130 | CTN | ON | opvc_3d_250 |  | Y UPVC D250/200 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 4 |  | 586766 | 70680.99 |  |  | 1% | 1% | 592634 | 71388 | 2370536 | 285552 | 2656088 | 1 | 1 | 592634 | 71388 | 2370536 | 285552 | 2656088
131 | CTN | ON | opvc_3d_250 |  | Y UPVC D250/90 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 2 |  | 508440 | 70680.99 |  |  | 1% | 1% | 513524 | 71388 | 1027048 | 142776 | 1169824 | 1 | 1 | 513524 | 71388 | 1027048 | 142776 | 1169824
132 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | Y UPVC D200 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 4 |  | 464243 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 468885 | 61383 | 1875540 | 245532 | 2121072 | 1 | 1 | 468885 | 61383 | 1875540 | 245532 | 2121072
133 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | Y UPVC D200/160 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 2 |  | 331082 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 334393 | 61383 | 668786 | 122766 | 791552 | 1 | 1 | 334393 | 61383 | 668786 | 122766 | 791552
134 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | Y UPVC D200/140 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 11 |  | 315089 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 318240 | 61383 | 3500640 | 675213 | 4175853 | 1 | 1 | 318240 | 61383 | 3500640 | 675213 | 4175853
135 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | Y UPVC D200/110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 2 |  | 272391 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 275115 | 61383 | 550230 | 122766 | 672996 | 1 | 1 | 275115 | 61383 | 550230 | 122766 | 672996
136 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | Y UPVC D200/90 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 13 |  | 272391 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 275115 | 61383 | 3576495 | 797979 | 4374474 | 1 | 1 | 275115 | 61383 | 3576495 | 797979 | 4374474
137 | CTN | ON | opvc_3d_200 |  | Y UPVC D200/60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 2 |  | 272391 | 60774.93 |  |  | 1% | 1% | 275115 | 61383 | 550230 | 122766 | 672996 | 1 | 1 | 275115 | 61383 | 550230 | 122766 | 672996
138 | CTN | ON | opvc_3d_160 |  | Y UPVC D160/140 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 355167 | 43951.32 |  |  | 1% | 1% | 358719 | 44391 | 717438 | 88782 | 806220 | 1 | 1 | 358719 | 44391 | 717438 | 88782 | 806220
139 | CTN | ON | opvc_3d_160 |  | Y UPVC D160/110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 2 |  | 194780 | 43951.32 |  |  | 1% | 1% | 196728 | 44391 | 393456 | 88782 | 482238 | 1 | 1 | 196728 | 44391 | 393456 | 88782 | 482238
140 | CTN | ON | opvc_3d_160 |  | Y UPVC D160/90 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 2 |  | 111527 | 43951.32 |  |  | 1% | 1% | 112642 | 44391 | 225284 | 88782 | 314066 | 1 | 1 | 112642 | 44391 | 225284 | 88782 | 314066
141 | CTN | ON | opvc_3d_160 |  | Y UPVC D160/60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 4 |  | 111527 | 43951.32 |  |  | 1% | 1% | 112642 | 44391 | 450568 | 177564 | 628132 | 1 | 1 | 112642 | 44391 | 450568 | 177564 | 628132
142 | CTN | ON | opvc_3d_140 |  | Y UPVC D140/110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 25 |  | 106458 | 36626.1 |  |  | 1% | 1% | 107523 | 36992 | 2688075 | 924800 | 3612875 | 1 | 1 | 107523 | 36992 | 2688075 | 924800 | 3612875
143 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | Y UPVC D110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 237 |  | 131722 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 133039 | 32291 | 31530243 | 7652967 | 39183210 | 1 | 1 | 133039 | 32291 | 31530243 | 7652967 | 39183210
144 | CTN | ON | opvc_3d_110 |  | Y UPVC D110/60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 588 |  | 108875 | 31971.6 |  |  | 1% | 1% | 109964 | 32291 | 64658832 | 18987108 | 83645940 | 1 | 1 | 109964 | 32291 | 64658832 | 18987108 | 83645940
145 | CTN | ON | opvc_3d_90 |  | Y UPVC D90 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 79663 | 26646.21 |  |  | 1% | 1% | 80460 | 26913 | 160920 | 53826 | 214746 | 1 | 1 | 80460 | 26913 | 160920 | 53826 | 214746
146 | CTN | ON | opvc_3d_90 |  | Y UPVC D90/60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 25 |  | 61439 | 26646.21 |  |  | 1% | 1% | 62053 | 26913 | 1551325 | 672825 | 2224150 | 1 | 1 | 62053 | 26913 | 1551325 | 672825 | 2224150
147 | CTN | ON | opvc_3d_90 |  | Y UPVC D60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 8 |  | Đệ Nhất | cái | 6 |  | 12028 | 26646.21 |  |  | 1% | 1% | 12148 | 26913 | 72888 | 161478 | 234366 | 1 | 1 | 12148 | 26913 | 72888 | 161478 | 234366
148 | CTN | ON | opvc_2d_200 |  | CHẾCH UPVC D200 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 19 |  | 201705 | 40516.62 |  |  | 1% | 1% | 203722 | 40922 | 3870718 | 777518 | 4648236 | 1 | 1 | 203722 | 40922 | 3870718 | 777518 | 4648236
149 | CTN | ON | opvc_2d_140 |  | CHẾCH UPVC D140 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 11 |  | 94939 | 24417.4 |  |  | 1% | 1% | 95888 | 24662 | 1054768 | 271282 | 1326050 | 1 | 1 | 95888 | 24662 | 1054768 | 271282 | 1326050
150 | CTN | ON | opvc_2d_110 |  | CHẾCH UPVC D110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 601 |  | 46699 | 21314.4 |  |  | 1% | 1% | 47166 | 21528 | 28346766 | 12938328 | 41285094 | 1 | 1 | 47166 | 21528 | 28346766 | 12938328 | 41285094
151 | CTN | ON | opvc_2d_90 |  | CHẾCH UPVC D90 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 23 |  | 27470 | 17764.14 |  |  | 1% | 1% | 27745 | 17942 | 638135 | 412666 | 1050801 | 1 | 1 | 27745 | 17942 | 638135 | 412666 | 1050801
152 | CTN | ON | opvc_2d_60 |  | CHẾCH UPVC D60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 1886 |  | 8804 | 12369.2 |  |  | 1% | 1% | 8892 | 12493 | 16770312 | 23561798 | 40332110 | 1 | 1 | 8892 | 12493 | 16770312 | 23561798 | 40332110
153 | CTN | ON | opvc_2d_90 |  | CÚT UPVC D90 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 21 |  | 36917 | 17764.14 |  |  | 1% | 1% | 37286 | 17942 | 783006 | 376782 | 1159788 | 1 | 1 | 37286 | 17942 | 783006 | 376782 | 1159788
154 | CTN | ON | opvc_2d_90 |  | CÔN THU UPVC D90/60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12 |  | Đệ Nhất | cái | 11 |  | 16616 | 17764.14 |  |  | 1% | 1% | 16782 | 17942 | 184602 | 197362 | 381964 | 1 | 1 | 16782 | 17942 | 184602 | 197362 | 381964
155 | CTN | ON | opvc_1d_110 |  | Bịt xả thông tắc PVC D110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 206 |  | 65258 | 10657.2 |  |  | 1% | 1% | 65911 | 10764 | 13577666 | 2217384 | 15795050 | 1 | 1 | 65911 | 10764 | 13577666 | 2217384 | 15795050
156 | CTN | ON | opvc_1d_90 |  | Thông tắc trần uPVC D90 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 41406 | 8882.07 |  |  | 1% | 1% | 41820 | 8971 | 83640 | 17942 | 101582 | 1 | 1 | 41820 | 8971 | 83640 | 17942 | 101582
157 | CTN | ON | opvc_1d_110 |  | Thông tắc trần uPVC D110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 0 |  | 65258 | 10657.2 |  |  | 1% | 1% | 65911 | 10764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65911 | 10764 | 0 | 0 | 0
158 | CTN | ON | opvc_1d_140 |  | Thông tắc trần uPVC D140 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 13 |  | 119193 | 12208.7 |  |  | 1% | 1% | 120385 | 12331 | 1565005 | 160303 | 1725308 | 1 | 1 | 120385 | 12331 | 1565005 | 160303 | 1725308
159 | CTN | ON | opvc_1d_160 |  | Thông tắc trần uPVC D160 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 0 |  | 191285 | 14650.44 |  |  | 1% | 1% | 193198 | 14797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193198 | 14797 | 0 | 0 | 0
160 | CTN | ON | opvc_1d_200 |  | Thông tắc trần uPVC D200 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 6 |  | Đệ Nhất | cái | 6 |  | 341566 | 20258.31 |  |  | 1% | 1% | 344982 | 20461 | 2069892 | 122766 | 2192658 | 1 | 1 | 344982 | 20461 | 2069892 | 122766 | 2192658
161 | CTN | ON | opvc_2d_250 |  | MĂNG SÔNG UPVC D250 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 9 |  | 845674 | 47120.66 |  |  | 1% | 1% | 854131 | 47592 | 7687179 | 428328 | 8115507 | 1 | 1 | 854131 | 47592 | 7687179 | 428328 | 8115507
162 | CTN | ON | opvc_2d_200 |  | MĂNG SÔNG UPVC D200 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 12 |  | 141158 | 40516.62 |  |  | 1% | 1% | 142570 | 40922 | 1710840 | 491064 | 2201904 | 1 | 1 | 142570 | 40922 | 1710840 | 491064 | 2201904
163 | CTN | ON | opvc_2d_160 |  | MĂNG SÔNG UPVC D160 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 6 |  | 84252 | 29300.88 |  |  | 1% | 1% | 85095 | 29594 | 510570 | 177564 | 688134 | 1 | 1 | 85095 | 29594 | 510570 | 177564 | 688134
164 | CTN | ON | opvc_2d_140 |  | MĂNG SÔNG UPVC D140 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất TG | cái | 15 |  | 53408 | 24417.4 |  |  | 1% | 1% | 53942 | 24662 | 809130 | 369930 | 1179060 | 1 | 1 | 53942 | 24662 | 809130 | 369930 | 1179060
165 | CTN | ON | opvc_2d_110 |  | MĂNG SÔNG UPVC D110 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 381 |  | 41674 | 21314.4 |  |  | 1% | 1% | 42091 | 21528 | 16036671 | 8202168 | 24238839 | 1 | 1 | 42091 | 21528 | 16036671 | 8202168 | 24238839
166 | CTN | ON | opvc_2d_90 |  | MĂNG SÔNG UPVC D90 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 12,5 |  | Đệ Nhất | cái | 31 |  | 20301 | 17764.14 |  |  | 1% | 1% | 20504 | 17942 | 635624 | 556202 | 1191826 | 1 | 1 | 20504 | 17942 | 635624 | 556202 | 1191826
167 | CTN | ON | opvc_2d_60 |  | MĂNG SÔNG UPVC D60 | u.PVC PN10 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 |  | Đệ Nhất | cái | 125 |  | 4340 | 12369.2 |  |  | 1% | 1% | 4383 | 12493 | 547875 | 1561625 | 2109500 | 1 | 1 | 4383 | 12493 | 547875 | 1561625 | 2109500
II | CTN |  |  |  | PHẦN CẤP NƯỚC | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTN |  |  |  | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CTN | Thiết bị vệ sinh | tbvs_lavabo |  | Lavabo (Bao gồm chậu, vòi rửa, dây mềm, phụ kiện trọn bộ) | Nhân công lắp đặt | VN | Không gồm dây cấp, giá đỡ |  | Chủ đầu tư cấp | bộ | 604 |  | 0 | 171200 |  |  |  | 40% | 0 | 239680 | 0 | 144766720 | 144766720 | 1 | 1 | 0 | 239680 | 0 | 144766720 | 144766720
2 | CTN | Thiết bị vệ sinh | tbvs_chaubep1 |  | Lắp đặt chậu bếp (Bao gồm chậu, vòi rửa, dây mềm, phụ kiện trọn bộ) | Nhân công lắp đặt | VN | Không gồm dây cấp, giá đỡ |  | Chủ đầu tư cấp | bộ | 560 |  | 0 | 160500 |  |  |  | 40% | 0 | 224700 | 0 | 125832000 | 125832000 | 1 | 1 | 0 | 224700 | 0 | 125832000 | 125832000
3 | CTN | Thiết bị vệ sinh | tbvs_boncau |  | Bồn cầu (bao gồm bệ ngồi, téc nước, dây mềm và phụ kiện trọn bộ) | Nhân công lắp đặt | VN | Không gồm dây cấp, xịt xí, van góc, tê inox |  | Chủ đầu tư cấp | bộ | 606 |  | 0 | 299600 |  |  |  | 40% | 0 | 419440 | 0 | 254180640 | 254180640 | 1 | 1 | 0 | 419440 | 0 | 254180640 | 254180640
4 | CTN | Thiết bị vệ sinh | tbvs_tieunam |  | Tiểu nam (bao gồm âu tiểu, bộ cảm ứng xả nước,… trọn bộ) | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | Chủ đầu tư cấp | bộ | 4 |  | 0 | 195810 |  |  |  | 40% | 0 | 274134 | 0 | 1096536 | 1096536 | 1 | 1 | 0 | 274134 | 0 | 1096536 | 1096536
5 | CTN | Thiết bị vệ sinh | tbvs_sennoi |  | Sen tắm (Nóng, lạnh) | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | Chủ đầu tư cấp | bộ | 600 |  | 0 | 160500 |  |  |  | 40% | 0 | 224700 | 0 | 134820000 | 134820000 | 1 | 1 | 0 | 224700 | 0 | 134820000 | 134820000
6 | CTN | Thiết bị vệ sinh | tbvs_voirua |  | Vòi nước DN15 | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | Chủ đầu tư cấp | bộ | 1166 |  | 0 | 11770 |  |  |  | 40% | 0 | 16478 | 0 | 19213348 | 19213348 | 1 | 1 | 0 | 16478 | 0 | 19213348 | 19213348
7 | CTN | Thiết bị vệ sinh | tbvs_guong |  | Gương soi + kệ gương | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | Chủ đầu tư cấp | cái | 604 |  | 0 | 53500 |  |  |  | 40% | 0 | 74900 | 0 | 45239600 | 45239600 | 1 | 1 | 0 | 74900 | 0 | 45239600 | 45239600
8 | CTN | Thiết bị vệ sinh | tbvs_6mon |  | Thanh treo khăn | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | Chủ đầu tư cấp | cái | 600 |  | 0 | 29960 |  |  |  | 40% | 0 | 41944 | 0 | 25166400 | 25166400 | 1 | 1 | 0 | 41944 | 0 | 25166400 | 25166400
9 | CTN | Thiết bị vệ sinh | tbvs_6mon |  | Móc giấy vệ sinh | Nhân công lắp đặt | VN |  |  | Chủ đầu tư cấp | cái | 606 |  | 0 | 29960 |  |  |  | 40% | 0 | 41944 | 0 | 25418064 | 25418064 | 1 | 1 | 0 | 41944 | 0 | 25418064 | 25418064
10 | CTN | Thiết bị vệ sinh | binhnl_30 |  | Bình nước nóng gián tiếp (Bao gồm bình, dây mềm, van khóa, van 1 chiều, trọn bộ) (chủ nhà đầu tư) | Nhân công lắp đặt | VN | Không gồm dây cấp |  | Chủ đầu tư cấp | bộ | 600 |  | 0 | 240750 |  |  |  | 40% | 0 | 337050 | 0 | 202230000 | 202230000 | 1 | 1 | 0 | 337050 | 0 | 202230000 | 202230000
11 | CTN | Phễu thu sàn | tsan_90 |  | Phễu thu sàn DN50 |  | Thủy Sanh, Ngọc Thảo, Vinahasa hoặc tđ | Phễu thu sàn DN50 Mặt 100x100mm Cốc ngăn mùi Inox 304 | F02ST DN50/65 | Thùy Sanh/Việt Nam | cái | 1166 |  | 140000 | 32100 |  |  | 1% | 1% | 141400 | 32421 | 164872400 | 37802886 | 202675286 | 1 | 1 | 141400 | 32421 | 164872400 | 37802886 | 202675286
12 | CTN | Phễu thu sàn | tsan_90 |  | Phễu thu mưa ban công DN50 |  | Thủy Sanh, Ngọc Thảo, Vinahasa hoặc tđ | Phễu thu sàn DN50 Mặt 100x100mm Inox 304 | F02SF DN50/65 | Thùy Sanh/Việt Nam | cái | 560 |  | 95000 | 32100 |  |  | 1% | 1% | 95950 | 32421 | 53732000 | 18155760 | 71887760 | 1 | 1 | 95950 | 32421 | 53732000 | 18155760 | 71887760
| CTN |  |  |  | PHẦN ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ TÙNG CẤP NƯỚC | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CTN | Oinox | oinox_150 |  | Ống Inox DN150; SCH10 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304, SCH10S: - DN150 - dày 3,4 mm - DK ngoài 168,28 mm - TC: ASTM A312 | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 0.66 |  | 105060000 | 16050000 |  |  | 6% | 6% | 111363600 | 17013000 | 73499976 | 11228580 | 84728556 | 1 | 1 | 111363600 | 17013000 | 73499976 | 11228580 | 84728556
14 | CTN | Oinox | oinox_125 |  | Ống Inox DN125; SCH10 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304, SCH10S: - DN125 - dày 3,4 mm - DK ngoài 141,3 mm - TC: ASTM A312 | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 0.08 |  | 87720000 | 12060719 |  |  | 6% | 6% | 92983200 | 12784362 | 7438656 | 1022748.96 | 8461404.96 | 1 | 1 | 92983200 | 12784362 | 7438656 | 1022748.96 | 8461404.96
15 | CTN | Oinox | oinox_100 |  | Ống Inox DN100; SCH10 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304, SCH10S: - DN100 - dày 3,05 mm - DK ngoài 114,3 mm - TC: ASTM A312 | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 0.04 |  | 62220000 | 10317154 |  |  | 6% | 6% | 65953200 | 10936183 | 2638128 | 437447.32 | 3075575.32 | 1 | 1 | 65953200 | 10936183 | 2638128 | 437447.32 | 3075575.32
16 | CTN | Oinox | oinox_80 |  | Ống Inox DN80; SCH10 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304, SCH10S: - DN80 - dày 3,05 mm - DK ngoài 89,1 mm - TC: ASTM A312 | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 0.04 |  | 47940000 | 9119717 |  |  | 6% | 6% | 50816400 | 9666900 | 2032656 | 386676 | 2419332 | 1 | 1 | 50816400 | 9666900 | 2032656 | 386676 | 2419332
17 | CTN | Oinox | oinox_2d_150 |  | Cút Inox DN 150; SCH10 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN/VN | cái | 4 |  | 734400 | 112350 |  |  | 1% | 1% | 741744 | 113474 | 2966976 | 453896 | 3420872 | 1 | 1 | 741744 | 113474 | 2966976 | 453896 | 3420872
18 | CTN | Oinox | oinox_2d_125 |  | Cút Inox DN 125; SCH10 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN/VN | cái | 6 |  | 569160 | 101409.25 |  |  | 1% | 1% | 574852 | 102423 | 3449112 | 614538 | 4063650 | 1 | 1 | 574852 | 102423 | 3449112 | 614538 | 4063650
19 | CTN | Oinox | oinox_2d_100 |  | Cút Inox DN 100; SCH10 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN/VN | cái | 2 |  | 385560 | 72694.73 |  |  | 1% | 1% | 389416 | 73422 | 778832 | 146844 | 925676 | 1 | 1 | 389416 | 73422 | 778832 | 146844 | 925676
20 | CTN | Oinox | oinox_2d_80 |  | Cút Inox DN 80; SCH10 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN/VN | cái | 4 |  | 239700 | 42324.92 |  |  | 1% | 1% | 242097 | 42748 | 968388 | 170992 | 1139380 | 1 | 1 | 242097 | 42748 | 968388 | 170992 | 1139380
21 | CTN | Oinox | oinox_3d_125 |  | Tê Inox D125/100 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN/VN | cái | 2 |  | 1006740 | 152113.875 |  |  | 1% | 1% | 1016807 | 153635 | 2033614 | 307270 | 2340884 | 1 | 1 | 1016807 | 153635 | 2033614 | 307270 | 2340884
22 | CTN | Oinox | oinox_3d_125 |  | Tê Inox D125/80 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN/VN | cái | 2 |  | 1006740 | 152113.875 |  |  | 1% | 1% | 1016807 | 153635 | 2033614 | 307270 | 2340884 | 1 | 1 | 1016807 | 153635 | 2033614 | 307270 | 2340884
23 | CTN | ON | ohdpe_90 | 90 | Ống HDPE PE100 D90-PN10 | HDPE PE100 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 0.68 |  | 5756800 | 3299586.392 |  |  | 6% | 6% | 6102208 | 3497562 | 4149501.44 | 2378342.16 | 6527843.6 | 1 | 1 | 6102208 | 3497562 | 4149501.44 | 2378342.16 | 6527843.6
24 | CTN | ON | ohdpe_2d_90 |  | Cút HDPE PE100 D90-PN10 | HDPE PE100 | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 16 |  | Đệ Nhất | cái | 1 |  | 46928 | 33812 |  |  | 1% | 1% | 47397 | 34150 | 47397 | 34150 | 81547 | 1 | 1 | 47397 | 34150 | 47397 | 34150 | 81547
25 | CTN | ON | oppr_110 | 110 | Ống nhựa PPR cấp lạnh D110-PN16 | PPR | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 16 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 0.15 |  | 20363000 | 4899343.392 |  |  | 6% | 6% | 21584780 | 5193304 | 3237717 | 778995.6 | 4016712.6 | 1 | 1 | 21584780 | 5193304 | 3237717 | 778995.6 | 4016712.6
26 | CTN | ON | oppr_90 | 90 | Ống nhựa PPR cấp lạnh D90-PN16 | PPR | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 16 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 1.26 |  | 13363000 | 4093312.392 |  |  | 6% | 6% | 14164780 | 4338911 | 17847622.8 | 5467027.86 | 23314650.66 | 1 | 1 | 14164780 | 4338911 | 17847622.8 | 5467027.86 | 23314650.66
27 | CTN | ON | oppr_75 | 75 | Ống nhựa PPR cấp lạnh D75-PN16 | PPR | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 16 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 1.01 |  | 9544500 | 3579391.392 |  |  | 6% | 6% | 10117170 | 3794155 | 10218341.7 | 3832096.55 | 14050438.25 | 1 | 1 | 10117170 | 3794155 | 10218341.7 | 3832096.55 | 14050438.25
28 | CTN | ON | oppr_63 | 63 | Ống nhựa PPR cấp lạnh D63-PN16 | PPR | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 16 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 0.44 |  | 7000000 | 3372453.392 |  |  | 6% | 6% | 7420000 | 3574801 | 3264800 | 1572912.44 | 4837712.44 | 1 | 1 | 7420000 | 3574801 | 3264800 | 1572912.44 | 4837712.44
29 | CTN | ON | oppr_50 | 50 | Ống nhựa PPR cấp lạnh D50-PN10 | PPR | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 2 |  | 3381000 | 2976874.392 |  |  | 6% | 6% | 3583860 | 3155487 | 7167720 | 6310974 | 13478694 | 1 | 1 | 3583860 | 3155487 | 7167720 | 6310974 | 13478694
30 | CTN | ON | oppr_25 | 25 | Ống nhựa PPR cấp lạnh D25-PN10 | PPR | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 162.72 |  | 1326500 | 2444870.392 |  |  | 6% | 6% | 1406090 | 2591563 | 228798964.8 | 421699131.36 | 650498096.16 | 1 | 1 | 1406090 | 2591563 | 228798964.8 | 421699131.36 | 650498096.16
31 | CTN | ON | oppr_20 | 20 | Ống nhựa PPR cấp lạnh D20-PN10 | PPR | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 10 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 132.32 |  | 742000 | 2265752.392 |  |  | 6% | 6% | 786520 | 2401698 | 104072326.4 | 317792679.36 | 421865005.76 | 1 | 1 | 786520 | 2401698 | 104072326.4 | 317792679.36 | 421865005.76
32 | CTN | ON | oppr_20 | 20 | Ống nhựa PPR cấp nóng D20-PN20 | PPR | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 | Gồm giá đỡ, vtp | Đệ Nhất | 100m | 97.44 |  | 917000 | 2265752.392 |  |  | 6% | 6% | 972020 | 2401698 | 94713628.8 | 234021453.12 | 328735081.92 | 1 | 1 | 972020 | 2401698 | 94713628.8 | 234021453.12 | 328735081.92
33 | CTN | Van | van_dho |  | Đồng hồ nước DN80 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Đồng hồ đo nước sạch DN80 (kèm kiểm định) | WPH-N | Zenner/ Trung Quốc | cái | 1 |  | 7100000 | 80250 |  |  | 1% | 1% | 7171000 | 81053 | 7171000 | 81053 | 7252053 | 1 | 1 | 7171000 | 81053 | 7171000 | 81053 | 7252053
34 | CTN | Van | van_80 |  | Van cổng DN80 | Van bích | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tương đương | Van cổng ty chìm DN80 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 1 |  | 993000 | 96300 |  |  | 1% | 1% | 1002930 | 97263 | 1002930 | 97263 | 1100193 | 1 | 1 | 1002930 | 97263 | 1002930 | 97263 | 1100193
35 | CTN | Van | van_80 |  | Van phao cơ DN80; 10 BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van phao DN80 | H100-0080 | SHIN YI - VN | cái | 2 |  | 5579000 | 96300 |  |  | 1% | 1% | 5634790 | 97263 | 11269580 | 194526 | 11464106 | 1 | 1 | 5634790 | 97263 | 11269580 | 194526 | 11464106
36 | CTN | Van | van_150 |  | Van cổng DN150; 10BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van cổng ty chìm DN150 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 1 |  | 2001000 | 149800 |  |  | 1% | 1% | 2021010 | 151298 | 2021010 | 151298 | 2172308 | 1 | 1 | 2021010 | 151298 | 2021010 | 151298 | 2172308
37 | CTN | Van | van_125 |  | Van cổng DN125; 10BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van cổng ty chìm DN125 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 1653000 | 133750 |  |  | 1% | 1% | 1669530 | 135088 | 3339060 | 270176 | 3609236 | 1 | 1 | 1669530 | 135088 | 3339060 | 270176 | 3609236
38 | CTN | Van | van_100 |  | Van cổng DN100; 10BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van cổng ty chìm DN100 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 1131000 | 107000 |  |  | 1% | 1% | 1142310 | 108070 | 2284620 | 216140 | 2500760 | 1 | 1 | 1142310 | 108070 | 2284620 | 216140 | 2500760
39 | CTN | Van | van_80 |  | Van cổng DN80; 10BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van cổng ty chìm DN80 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 4 |  | 993000 | 96300 |  |  | 1% | 1% | 1002930 | 97263 | 4011720 | 389052 | 4400772 | 1 | 1 | 1002930 | 97263 | 4011720 | 389052 | 4400772
40 | CTN | ON | oppr_van_50 |  | Van chặn PPR D50 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 20 |  | 195650 | 47662.08 |  |  | 1% | 1% | 197607 | 48139 | 3952140 | 962780 | 4914920 | 1 | 1 | 197607 | 48139 | 3952140 | 962780 | 4914920
41 | CTN | ON | oppr_van_25 |  | Van chăn PPR D25 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 1164 |  | 73500 | 28594.68 |  |  | 1% | 1% | 74235 | 28881 | 86409540 | 33617484 | 120027024 | 1 | 1 | 74235 | 28881 | 86409540 | 33617484 | 120027024
42 | CTN | ON | oppr_van_20 |  | Van chặn PPR D20 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 652 |  | 63700 | 24610 |  |  | 1% | 1% | 64337 | 24856 | 41947724 | 16206112 | 58153836 | 1 | 1 | 64337 | 24856 | 41947724 | 16206112 | 58153836
43 | CTN | Van | van_dho |  | Đồng hồ nước DN20; 10 BAR |  | Zenner, Ichon hoặc tđ | Đồng hồ nước thân gang nối ren: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 50 độ C | LXSG-20 | Flowtech - Malaysia | cái | 560 |  | 421000 | 80250 |  |  | 1% | 1% | 425210 | 81053 | 238117600 | 45389680 | 283507280 | 1 | 1 | 425210 | 81053 | 238117600 | 45389680 | 283507280
44 | CTN | ON | oppr_van_25 |  | Van khóa PPR D25 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 560 |  | 73500 | 28594.68 |  |  | 1% | 1% | 74235 | 28881 | 41571600 | 16173360 | 57744960 | 1 | 1 | 74235 | 28881 | 41571600 | 16173360 | 57744960
45 | CTN | Van | oppr_van_20 |  | Van 1 chiều DN20; 10 BAR |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Van 1 chiều đồng DN20 | SWBT-0020 | SHIN YI - VN | cái | 560 |  | 77000 | 24610 |  |  | 1% | 1% | 77770 | 24856 | 43551200 | 13919360 | 57470560 | 1 | 1 | 77770 | 24856 | 43551200 | 13919360 | 57470560
46 | CTN | ON | oppr_2d_25 |  | Măng sông ren ngoài PPR D25X3/4" |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 560 |  | 21315 | 14297.34 |  |  | 1% | 1% | 21528 | 14440 | 12055680 | 8086400 | 20142080 | 1 | 1 | 21528 | 14440 | 12055680 | 8086400 | 20142080
47 | CTN | ON | oppr_2d_25 |  | Rắc co ren ngoài PPR D25X3/4" |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 560 |  | 47880 | 14297.34 |  |  | 1% | 1% | 48359 | 14440 | 27081040 | 8086400 | 35167440 | 1 | 1 | 48359 | 14440 | 27081040 | 8086400 | 35167440
48 | CTN | Van | van_giamap_65 |  | Van giảm áp DN65; 16 BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van giảm áp DN65 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C | PRV | ARV - Việt Nam | cái | 12 |  | 3470000 | 90000 |  |  | 1% | 1% | 3504700 | 90900 | 42056400 | 1090800 | 43147200 | 1 | 1 | 3504700 | 90900 | 42056400 | 1090800 | 43147200
49 | CTN | Van | van_65 |  | Mối nối mềm DN65; 16 BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Khớp nối cao su DN65 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc:-10°C to +90 °C | REJ | ARV - Việt Nam | cái | 12 |  | 447000 | 77040 |  |  | 1% | 1% | 451470 | 77810 | 5417640 | 933720 | 6351360 | 1 | 1 | 451470 | 77810 | 5417640 | 933720 | 6351360
50 | CTN | Van | van_wafer_65 |  | Van bướm DN65; 16 BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van bướm tay gạt DN65 | WBH | ARV - Việt Nam | cái | 24 |  | 395000 | 73737.5 |  |  | 1% | 1% | 398950 | 74475 | 9574800 | 1787400 | 11362200 | 1 | 1 | 398950 | 74475 | 9574800 | 1787400 | 11362200
51 | CTN | Van | van_giamap_50 |  | Van giảm áp DN50; 16 BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van giảm áp DN50 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C | PRV | ARV - Việt Nam | cái | 4 |  | 3258000 | 72000 |  |  | 1% | 1% | 3290580 | 72720 | 13162320 | 290880 | 13453200 | 1 | 1 | 3290580 | 72720 | 13162320 | 290880 | 13453200
52 | CTN | Van | van_50 |  | Mối nối mềm DN50; 16 BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Khớp nối cao su DN50 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc:-10°C to +90 °C | REJ | ARV - Việt Nam | cái | 4 |  | 347000 | 58850 |  |  | 1% | 1% | 350470 | 59439 | 1401880 | 237756 | 1639636 | 1 | 1 | 350470 | 59439 | 1401880 | 237756 | 1639636
53 | CTN | Van | van_wafer_65 |  | Van bướm DN50; 16 BAR |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van bướm tay gạt DN50 nối Wafer: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C | WBH | ARV - Việt Nam | cái | 8 |  | 352000 | 73737.5 |  |  | 1% | 1% | 355520 | 74475 | 2844160 | 595800 | 3439960 | 1 | 1 | 355520 | 74475 | 2844160 | 595800 | 3439960
54 | CTN | ON | oppr_3d_75 |  | Tê PPR D75 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | Cái | 13 |  | 63525 | 45996.09 |  |  | 1% | 1% | 64160 | 46456 | 834080 | 603928 | 1438008 | 1 | 1 | 64160 | 46456 | 834080 | 603928 | 1438008
55 | CTN | ON | oppr_3d_63 |  | Tê PPR D63 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 4 |  | 42315 | 39903.51 |  |  | 1% | 1% | 42738 | 40303 | 170952 | 161212 | 332164 | 1 | 1 | 42738 | 40303 | 170952 | 161212 | 332164
56 | CTN | ON | oppr_3d_50 |  | Tê PPR D50 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 42 |  | 16835 | 35746.56 |  |  | 1% | 1% | 17003 | 36104 | 714126 | 1516368 | 2230494 | 1 | 1 | 17003 | 36104 | 714126 | 1516368 | 2230494
57 | CTN | ON | oppr_3d_25 |  | Tê PPR D25 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 256 |  | 3325 | 21446.01 |  |  | 1% | 1% | 3358 | 21660 | 859648 | 5544960 | 6404608 | 1 | 1 | 3358 | 21660 | 859648 | 5544960 | 6404608
58 | CTN | ON | oppr_3d_20 |  | Tê PPR D20 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 2396 |  | 2135 | 18457.5 |  |  | 1% | 1% | 2156 | 18642 | 5165776 | 44666232 | 49832008 | 1 | 1 | 2156 | 18642 | 5165776 | 44666232 | 49832008
59 | CTN | ON | oppr_3d_110 |  | Tê thu PPR D110/75 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 157790 | 68620.17 |  |  | 1% | 1% | 159368 | 69306 | 318736 | 138612 | 457348 | 1 | 1 | 159368 | 69306 | 318736 | 138612 | 457348
60 | CTN | ON | oppr_3d_90 |  | Tê thu PPR D90/75 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 4 |  | 85330 | 50538.24 |  |  | 1% | 1% | 86183 | 51044 | 344732 | 204176 | 548908 | 1 | 1 | 86183 | 51044 | 344732 | 204176 | 548908
61 | CTN | ON | oppr_3d_75 |  | Tê thu PPR D75/50 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 25 |  | 58835 | 45996.09 |  |  | 1% | 1% | 59423 | 46456 | 1485575 | 1161400 | 2646975 | 1 | 1 | 59423 | 46456 | 1485575 | 1161400 | 2646975
62 | CTN | ON | oppr_3d_63 |  | Tê thu PPR D63/50 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 6 |  | 39970 | 39903.51 |  |  | 1% | 1% | 40370 | 40303 | 242220 | 241818 | 484038 | 1 | 1 | 40370 | 40303 | 242220 | 241818 | 484038
63 | CTN | ON | oppr_3d_50 |  | Tê thu PPR D50/25 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 588 |  | 22750 | 35746.56 |  |  | 1% | 1% | 22978 | 36104 | 13511064 | 21229152 | 34740216 | 1 | 1 | 22978 | 36104 | 13511064 | 21229152 | 34740216
64 | CTN | ON | oppr_3d_50 |  | Tê thu PPR D50/20 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 42 |  | 22750 | 35746.56 |  |  | 1% | 1% | 22978 | 36104 | 965076 | 1516368 | 2481444 | 1 | 1 | 22978 | 36104 | 965076 | 1516368 | 2481444
65 | CTN | ON | oppr_3d_25 |  | Tê thu PPR D25/20 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 2279 |  | 3325 | 21446.01 |  |  | 1% | 1% | 3358 | 21660 | 7652882 | 49363140 | 57016022 | 1 | 1 | 3358 | 21660 | 7652882 | 49363140 | 57016022
66 | CTN | ON | oppr_2d_110 |  | Côn thu PPR D110/90 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 58415 | 45746.78 |  |  | 1% | 1% | 58999 | 46204 | 117998 | 92408 | 210406 | 1 | 1 | 58999 | 46204 | 117998 | 92408 | 210406
67 | CTN | ON | oppr_2d_90 |  | Côn thu PPR D90/75 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 4 |  | 32970 | 33692.16 |  |  | 1% | 1% | 33300 | 34029 | 133200 | 136116 | 269316 | 1 | 1 | 33300 | 34029 | 133200 | 136116 | 269316
68 | CTN | ON | oppr_2d_75 |  | Côn thu PPR D75/63 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 20300 | 30664.06 |  |  | 1% | 1% | 20503 | 30971 | 41006 | 61942 | 102948 | 1 | 1 | 20503 | 30971 | 41006 | 61942 | 102948
69 | CTN | ON | oppr_2d_75 |  | Côn thu PPR D75/50 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 8 |  | 20300 | 30664.06 |  |  | 1% | 1% | 20503 | 30971 | 164024 | 247768 | 411792 | 1 | 1 | 20503 | 30971 | 164024 | 247768 | 411792
70 | CTN | ON | oppr_2d_63 |  | Côn thu PPR D63/50 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 11620 | 26602.34 |  |  | 1% | 1% | 11736 | 26868 | 23472 | 53736 | 77208 | 1 | 1 | 11736 | 26868 | 23472 | 53736 | 77208
71 | CTN | ON | oppr_2d_63 |  | Côn thu PPR D63/32 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 11620 | 26602.34 |  |  | 1% | 1% | 11736 | 26868 | 23472 | 53736 | 77208 | 1 | 1 | 11736 | 26868 | 23472 | 53736 | 77208
72 | CTN | ON | oppr_2d_50 |  | Côn thu PPR D50/20 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 11 |  | 5985 | 23831.04 |  |  | 1% | 1% | 6045 | 24069 | 66495 | 264759 | 331254 | 1 | 1 | 6045 | 24069 | 66495 | 264759 | 331254
73 | CTN | ON | oppr_2d_32 |  | Côn thu PPR D32/20 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 2135 | 17325.44 |  |  | 1% | 1% | 2156 | 17499 | 4312 | 34998 | 39310 | 1 | 1 | 2156 | 17499 | 4312 | 34998 | 39310
74 | CTN | ON | oppr_2d_25 |  | Côn thu PPR D25/20 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 1985 |  | 1505 | 14297.34 |  |  | 1% | 1% | 1520 | 14440 | 3017200 | 28663400 | 31680600 | 1 | 1 | 1520 | 14440 | 3017200 | 28663400 | 31680600
75 | CTN | ON | oppr_2d_75 |  | Cút nhựa 90 độ PPR D75 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 13 |  | 49070 | 30664.06 |  |  | 1% | 1% | 49561 | 30971 | 644293 | 402623 | 1046916 | 1 | 1 | 49561 | 30971 | 644293 | 402623 | 1046916
76 | CTN | ON | oppr_2d_63 |  | Cút nhựa 90 độ PPR D63 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 4 |  | 37590 | 26602.34 |  |  | 1% | 1% | 37966 | 26868 | 151864 | 107472 | 259336 | 1 | 1 | 37966 | 26868 | 151864 | 107472 | 259336
77 | CTN | ON | oppr_2d_25 |  | Cút nhựa 90 độ PPR D25 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 4460 |  | 2450 | 14297.34 |  |  | 1% | 1% | 2475 | 14440 | 11038500 | 64402400 | 75440900 | 1 | 1 | 2475 | 14440 | 11038500 | 64402400 | 75440900
78 | CTN | ON | oppr_2d_20 |  | Cút nhựa 90 độ PPR D20 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 12247 |  | 1820 | 12305 |  |  | 1% | 1% | 1838 | 12428 | 22509986 | 152205716 | 174715702 | 1 | 1 | 1838 | 12428 | 22509986 | 152205716 | 174715702
79 | CTN | ON | oppr_2d_20 |  | Cút PPR ren trong D20x1/2 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 6824 |  | 13440 | 12305 |  |  | 1% | 1% | 13574 | 12428 | 92628976 | 84808672 | 177437648 | 1 | 1 | 13574 | 12428 | 92628976 | 84808672 | 177437648
80 | CTN | ON | oppr_2d_110 |  | Măng sông PPR D110 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 67305 | 45746.78 |  |  | 1% | 1% | 67978 | 46204 | 135956 | 92408 | 228364 | 1 | 1 | 67978 | 46204 | 135956 | 92408 | 228364
81 | CTN | ON | oppr_2d_90 |  | Măng sông PPR D90 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 16 |  | 41510 | 33692.16 |  |  | 1% | 1% | 41925 | 34029 | 670800 | 544464 | 1215264 | 1 | 1 | 41925 | 34029 | 670800 | 544464 | 1215264
82 | CTN | ON | oppr_2d_75 |  | Măng sông PPR D75 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 13 |  | 24500 | 30664.06 |  |  | 1% | 1% | 24745 | 30971 | 321685 | 402623 | 724308 | 1 | 1 | 24745 | 30971 | 321685 | 402623 | 724308
83 | CTN | ON | oppr_2d_63 |  | Măng sông PPR D63 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 20 |  | Đệ Nhất | cái | 6 |  | 14630 | 26602.34 |  |  | 1% | 1% | 14776 | 26868 | 88656 | 161208 | 249864 | 1 | 1 | 14776 | 26868 | 88656 | 161208 | 249864
84 | CTN | ON | oppr_2d_50 |  | Măng sông PPR D50 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 25 |  | 7315 | 23831.04 |  |  | 1% | 1% | 7388 | 24069 | 184700 | 601725 | 786425 | 1 | 1 | 7388 | 24069 | 184700 | 601725 | 786425
85 | CTN | ON | oppr_2d_32 |  | Măng sông PPR D32 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 2 |  | 2520 | 17325.44 |  |  | 1% | 1% | 2545 | 17499 | 5090 | 34998 | 40088 | 1 | 1 | 2545 | 17499 | 5090 | 34998 | 40088
86 | CTN | ON | oppr_2d_25 |  | Măng sông PPR D25 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 2000 |  | 1645 | 14297.34 |  |  | 1% | 1% | 1661 | 14440 | 3322000 | 28880000 | 32202000 | 1 | 1 | 1661 | 14440 | 3322000 | 28880000 | 32202000
87 | CTN | ON | oppr_2d_20 |  | Măng sông PPR D20 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tương đương | PN 25 |  | Đệ Nhất | cái | 2900 |  | 980 | 12305 |  |  | 1% | 1% | 990 | 12428 | 2871000 | 36041200 | 38912200 | 1 | 1 | 990 | 12428 | 2871000 | 36041200 | 38912200
| CTN |  |  |  | PHẦN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG TRẠM BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TÍNH TỪ BỂ NƯỚC MÁI ĐẾN TRỤC ĐỨNG | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | CTN | Van | van_100 |  | Rọ hút DN100 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Rọ hút DN100: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C | FCV | ARV - Việt Nam | cái | 1 |  | 1521000 | 107000 |  |  | 2% | 2% | 1551420 | 109140 | 1551420 | 109140 | 1660560 | 1 | 1 | 1551420 | 109140 | 1551420 | 109140 | 1660560
89 | CTN | Van | van_100 |  | Van khóa DN100 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van cổng ty chìm DN100 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C - Tiêu chuẩn: BS5163 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 1131000 | 107000 |  |  | 2% | 2% | 1153620 | 109140 | 2307240 | 218280 | 2525520 | 1 | 1 | 1153620 | 109140 | 2307240 | 218280 | 2525520
90 | CTN | Van | van_80 |  | Van khóa DN80 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van cổng ty chìm DN80 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C - Tiêu chuẩn: BS5163 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 4 |  | 993000 | 96300 |  |  | 2% | 2% | 1012860 | 98226 | 4051440 | 392904 | 4444344 | 1 | 1 | 1012860 | 98226 | 4051440 | 392904 | 4444344
91 | CTN | Van | van_50 |  | Van khóa DN50 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van cổng ty chìm DN50 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C - Tiêu chuẩn: BS5163 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 1 |  | 715000 | 58850 |  |  | 2% | 2% | 729300 | 60027 | 729300 | 60027 | 789327 | 1 | 1 | 729300 | 60027 | 729300 | 60027 | 789327
92 | CTN | Van | van_100 |  | Y lọc DN100 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Lọc y DN100 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C | YST | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 961000 | 107000 |  |  | 2% | 2% | 980220 | 109140 | 1960440 | 218280 | 2178720 | 1 | 1 | 980220 | 109140 | 1960440 | 218280 | 2178720
93 | CTN | Van | van_1c_80 |  | Van 1 chiều DN80 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van một chiều lá lật DN80 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) | RFC | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 843000 | 55640 |  |  | 2% | 2% | 859860 | 56753 | 1719720 | 113506 | 1833226 | 1 | 1 | 859860 | 56753 | 1719720 | 113506 | 1833226
94 | CTN | Van | van_100 |  | Mối nối mềm DN100 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Khớp nối cao su DN100 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc:-10°C to +90 °C | REJ | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 615000 | 107000 |  |  | 2% | 2% | 627300 | 109140 | 1254600 | 218280 | 1472880 | 1 | 1 | 627300 | 109140 | 1254600 | 218280 | 1472880
95 | CTN | Van | van_80 |  | Mối nối mềm DN80 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Khớp nối cao su DN80 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc:-10°C to +90 °C | REJ | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 552000 | 96300 |  |  | 2% | 2% | 563040 | 98226 | 1126080 | 196452 | 1322532 | 1 | 1 | 563040 | 98226 | 1126080 | 196452 | 1322532
96 | CTN | Van | van_giamap_50 |  | Van xả nước va |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van chống nước va DN50 nối bích: - Áp lực làm việc: ASME B16.42 (150LB) - Nhiệt độ làm việc:-10°C to +80 °C | H600-0050 | SHIN YI - VN | cái | 1 |  | 8393000 | 72000 |  |  | 2% | 2% | 8560860 | 73440 | 8560860 | 73440 | 8634300 | 1 | 1 | 8560860 | 73440 | 8560860 | 73440 | 8634300
97 | CTN | Van | van_doap |  | Đồng hồ đo áp 0-16 BAR + Van khóa DN15 + Ông Shiphon Inox DN15 |  | Zenner, Ichon hoặc tđ | Đồng hồ đo áp: - 0-25bar + Van bi đồng tay gạt DN15 + Xiphong inox 304 Dn15 | Đồng hồ đo áp:P254 - Van bi đồng :BALT-0015 - Shiphon: TQ | Đồng hồ đo áp:Wise Korea - Van bi đồng :SHINYI-VN - Shiphon: TQ | cái | 4 |  | 657000 | 80250 |  |  | 2% | 2% | 670140 | 81855 | 2680560 | 327420 | 3007980 | 1 | 1 | 670140 | 81855 | 2680560 | 327420 | 3007980
98 | CTN | Van | van_80 |  | Van phao thủy lực DN80 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van phao DN80 nối bích: - Áp lực làm việc: ASME B16.42 (150LB) - Nhiệt độ làm việc:-10°C to +80 °C | H100-0080 | SHIN YI - VN | cái | 2 |  | 5579000 | 96300 |  |  | 2% | 2% | 5690580 | 98226 | 11381160 | 196452 | 11577612 | 1 | 1 | 5690580 | 98226 | 11381160 | 196452 | 11577612
99 | CTN | Oinox | oinox_100 |  | Ống Inox DN100 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304: - DN100 - dày 3mm - DK ngoài 114,3mm - TC.01 Sơn Hà | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 0.17 |  | 61200000 | 10317154 |  |  | 6% | 6% | 64872000 | 10936183 | 11028240 | 1859151.11 | 12887391.11 | 1 | 1 | 64872000 | 10936183 | 11028240 | 1859151.11 | 12887391.11
100 | CTN | Oinox | oinox_80 |  | Ống Inox DN80 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304: - DN80 - dày 3mm - DK ngoài 89,1 mm - TC.01 Sơn Hà | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 1.62 |  | 46920000 | 9119717 |  |  | 6% | 6% | 49735200 | 9666900 | 80571024 | 15660378 | 96231402 | 1 | 1 | 49735200 | 9666900 | 80571024 | 15660378 | 96231402
101 | CTN | Oinox | oinox_50 |  | Ống Inox DN50 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304: - DN50 - dày 3mm - DK ngoài 60,5 mm - TC.01 Sơn Hà | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 0.03 |  | 31620000 | 4848170 |  |  | 6% | 6% | 33517200 | 5139060 | 1005516 | 154171.8 | 1159687.8 | 1 | 1 | 33517200 | 5139060 | 1005516 | 154171.8 | 1159687.8
102 | CTN | Oinox | oinox_2d_100 |  | Cút Inox DN100 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 3 |  | 385560 | 72694.73 |  |  | 1% | 1% | 389416 | 73422 | 1168248 | 220266 | 1388514 | 1 | 1 | 389416 | 73422 | 1168248 | 220266 | 1388514
103 | CTN | Oinox | oinox_2d_80 |  | Cút Inox DN80 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 10 |  | 239700 | 42324.92 |  |  | 1% | 1% | 242097 | 42748 | 2420970 | 427480 | 2848450 | 1 | 1 | 242097 | 42748 | 2420970 | 427480 | 2848450
104 | CTN | Oinox | oinox_2d_50 |  | Cút Inox DN50 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 1 |  | 88128 | 27674.48 |  |  | 1% | 1% | 89009 | 27951 | 89009 | 27951 | 116960 | 1 | 1 | 89009 | 27951 | 89009 | 27951 | 116960
105 | CTN | Oinox | oinox_3d_100 |  | Tê Inox DN100 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 2 |  | 526320 | 109042.095 |  |  | 1% | 1% | 531583 | 110133 | 1063166 | 220266 | 1283432 | 1 | 1 | 531583 | 110133 | 1063166 | 220266 | 1283432
106 | CTN | Oinox | oinox_3d_80 |  | Tê Inox DN80 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 3 |  | 363120 | 63487.38 |  |  | 1% | 1% | 366751 | 64122 | 1100253 | 192366 | 1292619 | 1 | 1 | 366751 | 64122 | 1100253 | 192366 | 1292619
107 | CTN | Oinox | oinox_3d_80 |  | Tê Inox DN80/50 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 1 |  | 403920 | 63487.38 |  |  | 1% | 1% | 407959 | 64122 | 407959 | 64122 | 472081 | 1 | 1 | 407959 | 64122 | 407959 | 64122 | 472081
108 | CTN | Oinox | oinox_2d_100 |  | CÔN LỆCH TÂM INOX DN100/50 |  | TQ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 2 |  | 331500 | 72694.73 |  |  | 1% | 1% | 334815 | 73422 | 669630 | 146844 | 816474 | 1 | 1 | 334815 | 73422 | 669630 | 146844 | 816474
109 | CTN | Oinox | oinox_2d_80 |  | CÔN LỆCH TÂM INOX DN80/50 |  | TQ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 2 |  | 250920 | 42324.92 |  |  | 1% | 1% | 253429 | 42748 | 506858 | 85496 | 592354 | 1 | 1 | 253429 | 42748 | 506858 | 85496 | 592354
| CTN |  |  |  | PHẦN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG TRẠM BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TÍNH TỪ BỂ NƯỚC MÁI ĐẾN TRỤC ĐỨNG | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | CTN | Van | van_65 |  | Van khóa DN65 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van cổng ty chìm DN65 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C - Tiêu chuẩn: BS5163 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 813000 | 77040 |  |  | 2% | 2% | 829260 | 78581 | 1658520 | 157162 | 1815682 | 1 | 1 | 829260 | 78581 | 1658520 | 157162 | 1815682
111 | CTN | Van | van_50 |  | Van khóa DN50 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van cổng ty chìm DN50 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C - Tiêu chuẩn: BS5163 | NRG | ARV - Việt Nam | cái | 3 |  | 715000 | 58850 |  |  | 2% | 2% | 729300 | 60027 | 2187900 | 180081 | 2367981 | 1 | 1 | 729300 | 60027 | 2187900 | 180081 | 2367981
112 | CTN | Van | van_32 |  | Van khóa DN32 |  | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | PN 25 | 0 | Đệ Nhất | cái | 1 |  | 105000 | 37450 |  |  | 2% | 2% | 107100 | 38199 | 107100 | 38199 | 145299 | 1 | 1 | 107100 | 38199 | 107100 | 38199 | 145299
113 | CTN | Van | van_65 |  | Y lọc DN65 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Lọc y DN100 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C | YST | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 621000 | 77040 |  |  | 2% | 2% | 633420 | 78581 | 1266840 | 157162 | 1424002 | 1 | 1 | 633420 | 78581 | 1266840 | 157162 | 1424002
114 | CTN | Van | van_1c_50 |  | Van 1 chiều DN50 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Van một chiều lá lật DN50 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) | RFC | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 631000 | 42200.8 |  |  | 2% | 2% | 643620 | 43045 | 1287240 | 86090 | 1373330 | 1 | 1 | 643620 | 43045 | 1287240 | 86090 | 1373330
115 | CTN | Van | van_65 |  | Mối nối mềm DN65 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Khớp nối cao su DN65 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc:-10°C to +90 °C | REJ | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 447000 | 77040 |  |  | 2% | 2% | 455940 | 78581 | 911880 | 157162 | 1069042 | 1 | 1 | 455940 | 78581 | 911880 | 157162 | 1069042
116 | CTN | Van | van_50 |  | Mối nối mềm DN50 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | Khớp nối cao su DN50 nối bích: - Áp lực làm việc: PN16 (16 bar) - Nhiệt độ làm việc:-10°C to +90 °C | REJ | ARV - Việt Nam | cái | 2 |  | 347000 | 58850 |  |  | 2% | 2% | 353940 | 60027 | 707880 | 120054 | 827934 | 1 | 1 | 353940 | 60027 | 707880 | 120054 | 827934
117 | CTN | Van | van_25 |  | Van xả khí tự động DN20+ Van khóa DN20 |  | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | + Van xả khí đơn ren DN20 + Van cửa đồng DN20 | + Van xả khí đơn ren: SHIN YI - VN-ARVT-0020 + Van cửa đồng: SHIN YI - VN-RVHT-0020 | + Van xả khí đơn ren: SHIN YI - VN + Van cửa đồng: SHIN YI - VN | cái | 1 |  | 617000 | 32100 |  |  | 2% | 2% | 629340 | 32742 | 629340 | 32742 | 662082 | 1 | 1 | 629340 | 32742 | 629340 | 32742 | 662082
118 | CTN | Van | van_doap |  | Đồng hồ đo áp 0-16 BAR + Van khóa DN15 + Ống Shiphon Inox DN15 |  | Zenner, Ichon hoặc tđ | Đồng hồ đo áp: - 0-25bar + Van bi đồng tay gạt DN15 + Xiphong inox 304 Dn15 | Đồng hồ đo áp:P254 - Van bi đồng :BALT-0015 - Shiphon: TQ | Đồng hồ đo áp:Wise Korea - Van bi đồng :SHINYI-VN - Shiphon: TQ | cái | 4 |  | 657000 | 80250 |  |  | 2% | 2% | 670140 | 81855 | 2680560 | 327420 | 3007980 | 1 | 1 | 670140 | 81855 | 2680560 | 327420 | 3007980
119 | CTN | Oinox | oinox_65 |  | Ống Inox DN65 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304: - DN65 - dày 3mm - DK ngoài 76,2mm - TC.01 Sơn Hà | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 0.05 |  | 39780000 | 5880078 |  |  | 6% | 6% | 42166800 | 6232883 | 2108340 | 311644.15 | 2419984.15 | 1 | 1 | 42166800 | 6232883 | 2108340 | 311644.15 | 2419984.15
120 | CTN | Oinox | oinox_50 |  | Ống Inox DN50 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304: - DN50 - dày 3mm - DK ngoài 60,5 mm - TC.01 Sơn Hà | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 0.1 |  | 31620000 | 4848170 |  |  | 6% | 6% | 33517200 | 5139060 | 3351720 | 513906 | 3865626 | 1 | 1 | 33517200 | 5139060 | 3351720 | 513906 | 3865626
121 | CTN | Oinox | oinox_32 |  | Ống Inox DN32 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | Ống inox SUS 304: - DN32 - dày 3mm - DK ngoài 42,7 mm - TC.01 Sơn Hà | Gồm giá đỡ, vtp | Sơn Hà/VN | 100m | 0.02 |  | 22440000 | 3277303 |  |  | 6% | 6% | 23786400 | 3473941 | 475728 | 69478.82 | 545206.82 | 1 | 1 | 23786400 | 3473941 | 475728 | 69478.82 | 545206.82
122 | CTN | Oinox | oinox_2d_65 |  | Cút Inox DN65 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 6 |  | 177480 | 30930.49 |  |  | 1% | 1% | 179255 | 31240 | 1075530 | 187440 | 1262970 | 1 | 1 | 179255 | 31240 | 1075530 | 187440 | 1262970
123 | CTN | Oinox | oinox_2d_50 |  | Cút Inox DN50 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 4 |  | 88128 | 27674.48 |  |  | 1% | 1% | 89009 | 27951 | 356036 | 111804 | 467840 | 1 | 1 | 89009 | 27951 | 356036 | 111804 | 467840
124 | CTN | Oinox | oinox_2d_32 |  | Cút Inox DN32 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 1 |  | 53040 | 22285.96 |  |  | 1% | 1% | 53570 | 22509 | 53570 | 22509 | 76079 | 1 | 1 | 53570 | 22509 | 53570 | 22509 | 76079
125 | CTN | Oinox | oinox_3d_65 |  | Tê Inox DN65 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 1 |  | 282540 | 46395.735 |  |  | 1% | 1% | 285365 | 46860 | 285365 | 46860 | 332225 | 1 | 1 | 285365 | 46860 | 285365 | 46860 | 332225
126 | CTN | Oinox | oinox_3d_50 |  | Tê Inox DN50 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 2 |  | 175032 | 41511.72 |  |  | 1% | 1% | 176782 | 41927 | 353564 | 83854 | 437418 | 1 | 1 | 176782 | 41927 | 353564 | 83854 | 437418
127 | CTN | Oinox | oinox_3d_65 |  | Tê Inox DN65/50 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 1 |  | 336600 | 46395.735 |  |  | 1% | 1% | 339966 | 46860 | 339966 | 46860 | 386826 | 1 | 1 | 339966 | 46860 | 339966 | 46860 | 386826
128 | CTN | Oinox | oinox_3d_50 |  | Tê Inox DN50/32 |  | Sơn Hà, Việt Đức, Hòa Phát hoặc tđ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 1 |  | 205020 | 41511.72 |  |  | 1% | 1% | 207070 | 41927 | 207070 | 41927 | 248997 | 1 | 1 | 207070 | 41927 | 207070 | 41927 | 248997
129 | CTN | Oinox | oinox_2d_65 |  | CÔN LỆCH TÂM INOX DN65/40 |  | TQ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 2 |  | 232560 | 30930.49 |  |  | 1% | 1% | 234886 | 31240 | 469772 | 62480 | 532252 | 1 | 1 | 234886 | 31240 | 469772 | 62480 | 532252
130 | CTN | Oinox | oinox_2d_50 |  | CÔN LỆCH TÂM INOX DN50/32 |  | TQ | SCH10, ASTM A403 |  | Toen/VN | cái | 2 |  | 112200 | 27674.48 |  |  | 1% | 1% | 113322 | 27951 | 226644 | 55902 | 282546 | 1 | 1 | 113322 | 27951 | 226644 | 55902 | 282546
III | CTN |  |  |  | THIẾT BỊ CẤP NƯỚC | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CTN | Bồn | bonbe_lapghep |  | Bể nước lắp ghép 85m3 (Bao gồm vật tư, phụ kiện, nhân công lắp đặt hoàn thiện) và bệ đỡ bể, thang thăm,... trọn bộ |  | Sơn Hà, Tân Á, Việt Anh hoặc tđ | Bể lắp ghép inox - Kích thước: 6,0 x 6,0 x 3,0(m); - Vật liệu: Inox 304/2B - Bệ đỡ bằng thép U120x50x2mm mạ kẽm nhúng nóng - Phụ kiện bao gồm: Thang trong, thang ngoài, bộ đo mực nước trong suốt uPVC van khóa Inox |  | Sơn Hà Xanh/Việt Nam | Chiếc | 2 |  | 374265000 | 0 |  |  |  |  | 374265000 | 0 | 748530000 | 0 | 748530000 | 1 | 1 | 374265000 | 0 | 748530000 | 0 | 748530000
2 | CTN |  |  |  | Máy giặt (Máy giặt, vòi cấp, ống mềm thoát nước, phụ kiện trọn bộ) (Chủ nhà đầu tư) | [5 empty] | bộ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTN |  |  |  | THOÁT NƯỚC | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CTN | Bơm | bom_5 |  | Bơm chìm thoát nước sàn hầm Q=10m3/h; H= 15m |  | Wilo, Goulds, Pentax, Ebara hoặc tđ | + Bơm chìm nước thải - Thân bơm: Gang đúc, Cánh bơm: Thép không gỉ , Trục bơm: Thép không gỉ - Điểm làm việc: Q= 10m3, H= 19,87m - Động cơ: 1,5kW, 3~400V, IP68 + Phao báo mức nước Mac3 Italy - Nhiệt độ làm việc:50℃ - Cấp độ bảo vệ IP68 | + Bơm :50DS51.5 + Phao báo mức nước Mac3 Italy H07RN- | + Ebara China + Mac3/ Italia | cái | 4 |  | 14820000 |  |  |  | 1% | 1% | 14968200 | 0 | 59872800 | 0 | 59872800 | 1 | 1 | 14968200 | 0 | 59872800 | 0 | 59872800
4 | CTN | Bơm | bom_5 |  | Bơm chìm thoát nước hố thang máy Q=5m3/h; H=15m |  | Wilo, Goulds, Pentax, Ebara hoặc tđ | + Bơm chìm nước thải - Thân bơm: Gang đúc, Cánh bơm: Thép không gỉ , Trục bơm: Thép không gỉ - Điểm làm việc: Q= 5m3, H= 15m - Động cơ: 1,5kW, 3~400V, IP68 + Phao báo mức nước Mac3 Italy - Nhiệt độ làm việc:50 - Cấp độ bảo vệ IP68 | + Bơm :50DS5.75 + Phao báo mức nước Mac3 Italy H07RN- | + Ebara China + Mac3/ Italia | cái | 2 |  | 13390000 |  |  |  | 1% | 1% | 13523900 | 0 | 27047800 | 0 | 27047800 | 1 | 1 | 13523900 | 0 | 27047800 | 0 | 27047800
| CTN |  |  |  | TRẠM BƠM | [12 empty] | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CTN | Bơm | bom_5 |  | Bơm cấp nước lên két mái Q=26m3/h; H=100m |  | Wilo, Goulds, Pentax, Ebara hoặc tđ | + Bơm ly tâm đa tầng áp lực cao - Thân bơm: Thép không gỉ, Cánh bơm: Thép không gỉ , Trục bơm: Thép không gỉ - Điểm làm việc: Q= 26,12m3, H= 100m - Động cơ: 15kW, 3~400V, IP55 + Bộ điều khiển mực nước Omron 61F-GP-N AC220 - Nguồn 110/220VAC - Nhiệt độ làm việc: -10℃ -55℃ - Que điện cực inox 304 + Cảm biến áp suất Danfoss MBS3000(060G3813)(0-16bar) | + MVI3205G-3/25/E/K/3-400-50-2 + Bộ điều khiển mực nước Omron 61F-GP-N AC220 + Cảm biến áp suất Danfoss MBS3000(060G3813) | + Wilo Taiwan + Omron Japan + Danfoss Denmark | bộ | 2 |  | 92200000 |  |  |  | 1% | 1% | 93122000 | 0 | 186244000 | 0 | 186244000 | 1 | 1 | 93122000 | 0 | 186244000 | 0 | 186244000
7 | CTN | Bơm | bom_5 |  | Bơm biến tần tăng áp nước lạnh Q=8m3/h; H=22m |  | Wilo, Goulds, Pentax, Ebara hoặc tđ | + Bơm ly tâm đa tầng ngang - Thân bơm: Thép không gỉ, Cánh bơm: Thép không gỉ , Trục bơm: Thép không gỉ - Điểm làm việc: Q= 9m3, H= 35m - Động cơ: 1,1kW, , + Bộ điều khiển mực nước Omron 61F-GP-N AC220 - Nguồn 110/220VAC - Nhiệt độ làm việc: -10℃ -55℃ - Que điện cực inox 304 + Phao báo mức nước Mac3 Italy - Nhiệt độ làm việc:50 - Cấp độ bảo vệ IP68 | PBI-L 403EA + Bộ điều khiển mực nước Omron 61F-GP-N AC220 + Phao báo mức nước Mac3 Italy H07RN- | + Wilo Korea + Omron Japan + Mac3/ Italia | bộ | 4 |  | 20050000 |  |  |  | 1% | 1% | 20250500 | 0 | 81002000 | 0 | 81002000 | 1 | 1 | 20250500 | 0 | 81002000 | 0 | 81002000
8 | CTN | Bơm | tichap500 |  | Bình tích áp 500L; 10 BAR |  | Varem, Aquasystem hoặc tđ | Bình tích áp dạng đứng . Dung tích 500l - Áp lực làm việc PN10: - Nhiệt độ :99℃ | US500461CS000000 | Varem Italy | bộ | 2 |  | 18990000 |  |  |  | 1% | 1% | 19179900 | 0 | 38359800 | 0 | 38359800 | 1 | 1 | 19179900 | 0 | 38359800 | 0 | 38359800
IV | CTN |  |  |  | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BƠM | [12 empty] | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTN |  |  |  | THOÁT NƯỚC | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CTN | Bơm | bom_5 |  | Lắp đặt Bơm chìm thoát nước sàn hầm Q=10m3/h; H=15m |  | Wilo, Goulds, Pentax, Ebara hoặc tđ |  |  |  | 1 máy | 4 |  |  | 229515 |  |  | 1% | 1% | 0 | 231810 | 0 | 927240 | 927240 | 1 | 1 | 0 | 231810 | 0 | 927240 | 927240
2 | CTN | Bơm | bom_5 |  | Lắp đặt Bơm chìm thoát nước hố thang máy Q=5m3/h; H=15m |  | Wilo, Goulds, Pentax, Ebara hoặc tđ |  |  |  | 1 máy | 2 |  |  | 229515 |  |  | 1% | 1% | 0 | 231810 | 0 | 463620 | 463620 | 1 | 1 | 0 | 231810 | 0 | 463620 | 463620
| CTN | Bơm |  |  | TRẠM BƠM | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CTN | Bơm | bom_5 |  | Bơm cấp nước lên két mái Q=26m3/h; H=100m |  | Wilo, Goulds, Pentax, Ebara hoặc tđ |  |  |  | 1 máy | 2 |  |  | 229515 |  |  | 1% | 1% | 0 | 231810 | 0 | 463620 | 463620 | 1 | 1 | 0 | 231810 | 0 | 463620 | 463620
4 | CTN | Bơm | bom_5 |  | Bơm biến tần tăng áp nước lạnh Q=8m3/h; H=22m |  | Wilo, Goulds, Pentax, Ebara hoặc tđ |  |  |  | 1 máy | 4 |  |  | 229515 |  |  | 1% | 1% | 0 | 231810 | 0 | 927240 | 927240 | 1 | 1 | 0 | 231810 | 0 | 927240 | 927240
5 | CTN | Bơm | tichap500 |  | Bình tích áp 500l; 10BAR |  | Varem, Aquasystem hoặc tđ |  |  |  | cái | 2 |  |  | 321000 |  |  | 1% | 1% | 0 | 324210 | 0 | 648420 | 648420 | 1 | 1 | 0 | 324210 | 0 | 648420 | 648420
[5 empty] | TỔNG | [16 empty] | 33579426275.2503 | 16856692668.47 | 50436118943.7204 |  |  |  |  | 33579426275.2503 | 16856692668.47 | 50436118943.7204

## DETAIL
Bảng chào giá chi tiết
Số | Mô tả | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng | PA chọn | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú
I | TỦ ĐIỆN HẠ THẾ | [7 empty] | 3CE- Schneider | HVC- Schneider
1 | Tủ điện LV1 | HAECO | Tủ | 1 | 343004000 | 343004000 | 343004000 |  | 383161000 | 289256600
4 | Tủ điện LV2 | HAECO | Tủ | 1 | 345782000 | 345782000 | 345782000 |  | 404496000 | 297409610
2 | Tủ điện LV3 | HAECO | Tủ | 1 | 222430000 | 222430000 | 222430000 |  | 111871000 | 103522360
3 | Tủ điện LV4 | HAECO | Tủ | 1 | 217130000 | 217130000 | 217130000 |  | 169898000 | 101897900
5 | Tủ điện LV5 | HAECO | Tủ | 1 | 121547000 | 121547000 | 121547000 |  | 86207000 | 88644320
6 | Tủ điện LV6 | HAECO | Tủ | 1 | 85053000 | 85053000 | 85053000 |  | 54223000 | 48994260
7 | Tủ điện LV7 | HAECO | Tủ | 1 | 88465000 | 88465000 | 88465000 |  | 54332000 | 49321940
8 | Tủ điện TĐA-H | HAECO | Tủ | 1 | 5921000 | 5921000 | 5921000 |  | 12310000 | 8608200
9 | Tủ điện TĐB-H | HAECO | Tủ | 1 | 5921000 | 5921000 | 5921000 |  | 12333000 | 9745200
10 | Tủ điện TĐA-T1 | HAECO | Tủ | 1 | 14079000 | 14079000 | 14079000 |  | 13173000 | 8503370
11 | Tủ điện TĐB-T1 | HAECO | Tủ | 1 | 14079000 | 14079000 | 14079000 |  | 13173000 | 8503370
12 | Tủ điện TĐB-PT | HAECO | Tủ | 2 | 808000 | 808000 | 1616000 |  | 2490000 | 1741464
13 | Tủ điện TĐ-TBA | HAECO | Tủ | 2 | 10761000 | 10761000 | 21522000 |  | 12337000 | 8750520
14 | Tủ điện TĐ-MPD | HAECO | Tủ | 1 | 680000 | 680000 | 680000 |  | 1952000 | 1216384
15 | Tủ điện TĐA-DV | HAECO | Tủ | 2 | 4772000 | 4772000 | 9544000 |  | 5054000 | 3861090
16 | Tủ điện TĐ-SHCĐ | HAECO | Tủ | 1 | 1166000 | 1166000 | 1166000 |  | 3291000 | 2361460
17 | Tủ điện TĐ-MFD | HAECO | Tủ | 1 | 2633000 | 2633000 | 2633000 |  | 5516000 | 3579120
18 | Tủ điện TĐA-T2…T21 | HAECO | Tủ | 40 | 21758000 | 21758000 | 870320000 |  | 40827000 | 33832600
19 | Tủ điện TĐA-SC2...21 | HAECO | Tủ | 40 | 7014000 | 7014000 | 280560000 |  | 1062000 | 760954
20 | Tủ điện TĐA-T.TUM | HAECO | Tủ | 2 | 9988000 | 9988000 | 19976000 |  | 9432000 | 8121240
21 | Tủ điện TĐA-TM | HAECO | Tủ | 2 | 8668000 | 8668000 | 17336000 |  | 13247000 | 8760400
22 | Tủ điện TĐ-TMCC | HAECO | Tủ | 2 | 3108000 | 3108000 | 6216000 |  | 4302000 | 3197400
23 | Tủ điện TĐT-ĐH-T1 | HAECO | Tủ | 1 | 20969000 | 20969000 | 20969000 |  | 29799000 | 17624620
24 | Tủ điện TĐA-ĐH-DV | HAECO | Tủ | 2 | 9448000 | 9448000 | 18896000 |  | 16462000 | 12569680
25 | Tủ điện TĐA-ĐH-SHCĐ | HAECO | Tủ | 2 | 9147000 | 9147000 | 18294000 |  | 15825000 | 12191800
26 | Tủ điện TĐ-BSH | HAECO | Tủ | 1 | 18297000 | 18297000 | 18297000 |  | 20617000 | 19391670.9091
27 | Tủ điện TĐA-BHP | HAECO | Tủ | 2 | 11275000 | 11275000 | 22550000 |  | 14313000 | 12511530
28 | Tủ điện TĐA-BNT | HAECO | Tủ | 2 | 11642000 | 11642000 | 23284000 |  | 14313000 | 12511530
II | ĐIỆN CĂN HỘ | [5 empty] | 2817270000 |  | 3267462000 | 2610755852.9091
1 | Vỏ tủ âm tường 18 module | Sino | Cái | 480 | 558000 | 558000 | 267840000 | EM18PL
2 | Vỏ tủ âm tường 18 module (yc 16 module) | Sino | Cái | 80 | 558000 | 558000 | 44640000 | EM18PL
3 | MCB 2P 63A 10kA | LS | Cái | 560 | 243000 | 243000 | 136080000 | BKN-b 2P / LA63H 2P
4 | MCB 1P 20A 6kA | LS | Cái | 1120 | 69000 | 69000 | 77280000 | BKJ63N 1P / LA63N 1P
5 | MCB 1P 16A 6kA | LS | Cái | 2720 | 69000 | 69000 | 187680000 | BKJ63N 1P / LA63N 1P
6 | MCB 1P 10A 6kA | LS | Cái | 1120 | 69000 | 69000 | 77280000 | BKJ63N 1P / LA63N 1P
7 | RCCB 1P+N 40A 6kA | LS | Cái | 560 | 528000 | 528000 | 295680000 | RKN 1P+N/LC63N 1P+N
8 | RCCB 1P+N 25A 6kA | LS | Cái | 560 | 528000 | 528000 | 295680000 | RKN 1P+N/LC63N 1P+N
9 | RCCB 1P+N 25A 6kA (yc 16A) | LS | Cái | 600 | 528000 | 528000 | 316800000 | RKN 1P+N/LC63N 1P+N
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ: | [6 empty] | 7333500000
THUẾ VAT 8% | [6 empty] | 586680000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ: | [6 empty] | 7920180000
| Thang cáp 800x100x2.0mm, kèm phụ kiện |  |  | 12 | 235000 | 235000 |  |  | 254550 | 173419.9281 | 1.3551
| Thang cáp 400x100x2.0mm kèm phụ kiện |  |  | 196 | 160000 | 160000 |  |  | 180270 | 138014.3834 | 1.1593
| Thang cáp 300x100x2.0mm, kèm phụ kiện |  |  | 18 | 149000 | 149000 |  |  | 167480 | 129162.9972 | 1.1536
| Máng cáp 300x50x1.2mm (kèm phụ kiện) |  |  | 60 | 254000 | 254000 |  |  |  | 178801.6587 | 1.4206
| Máng cáp 200x50x1.2mm (kèm phụ kiện) |  |  | 1880 | 151000 | 151000 |  |  |  | 131675.3915 | 1.1468
| Máng cáp 100x50x1.2mm, (kèm phụ kiện) |  |  | 95 | 97000 | 97000 |  |  |  | 88549.1243 | 1.0954
| Thang cáp 300x100mm, tôn sơn tĩnh điện, dày 2mm |  |  | 204 | 149000 | 149000 |  |  |  | 129162.9972 | 1.1536
| Máng cáp 200x50mm, tôn sơn tĩnh điện, dày 1.2mm |  |  | 2210 | 151000 | 151000 |  |  |  | 131675.3915 | 1.1468
[6 empty] | 709303000 |  |  |  | 615498661.1314

## List LV
BẢNG KÊ THIẾT BỊ ĐIỆN
STT | Vật liệu | Quy cách, chủng loại | Xuất xứ | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú
1 | Tủ điện LV1 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện trong nhà: - Kích thước dự kiến: C2250xR800xS1000mm - Độ dày tôn 2mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 3B | Susol Modular License LS/HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái 3P+100%N+50%E |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái trung tính |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Nhân công kết nối thanh cái từ tủ điện lên đầu Flanged end của Busway |  | Asia | Bộ | 1
| Cảm biến nhiệt + quạt làm mát |  | Asia | Bộ | 1
Ngăn chống tổn thất
| Biến dòng 3200/5A | BD01 | Mitex | Cái | 3 | kiểm định
| Công tơ điện 3 pha |  |  | Cái | 1 | KH cấp
Đầu vào
| ACB 4P 3200A 85kA Fixed | AS-32E4-32H AH6 | LS | Cái | 1 | 100kA chờ busway
| Dust cover & Door frame |  | LS | Bộ | 1
| Rơ le bảo vệ quá dòng | R204 | Mikro | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ chạm đất | R201 | Mikro | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ quá áp thấp áp mất pha | MX200A-380V | Mikro | Cái | 1
| Biến dòng bảo vệ 3200/5A CCX 5P10 | BD03 B | Mitex | Cái | 4
| Biến dòng 3200/5A | BD03 | Mitex | Cái | 4
| Đồng hồ Ampe 3200/5A | VA01 | Mitex | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500V | VA01 | Mitex | Cái | 2
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  | Taiwan | Cái | 2
| Chuyển mạch đóng cắt máy cắt | SHCS-CSP | Sungho | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái ACB | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 6
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 6
| Cầu chì 125A + đế |  | Asia | Cái | 4
| Chống sét lan truyền 80kA 3P+N 385V | HDY3N806 | Himel | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
2 | Tủ điện LV3 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện trong nhà: - Kích thước dự kiến: C2250xR800xS1000mm - Độ dày tôn 2mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 3B | Susol Modular License LS/HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái 3P+100%N+50%E |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái trung tính |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Nhân công kết nối thanh cái từ tủ điện lên đầu Flanged end của Busway |  | Asia | Bộ | 1
| Cảm biến nhiệt + quạt làm mát |  | Asia | Bộ | 1
Đầu vào
| ACB 3P 2000A 85kA Fixed | AS-20E3-20H AH6 | LS | Cái | 1 | 65kA chờ busway
| Dust cover & Door frame |  | LS | Bộ | 1
| Biến dòng 2000/5A | BD03 | Mitex | Cái | 3
| Đồng hồ Ampe 2000/5A | VA01 | Mitex | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500V | VA01 | Mitex | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  | Taiwan | Cái | 1
| Chuyển mạch đóng cắt máy cắt | SHCS-CSP | Sungho | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái ACB | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
| MCCB 3P 630A 85kA | ABL803c | LS | Cái | 1 | 65kA
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Lô | 1
| Bộ nguồn 24VDC | S8FS-C10024 | Omron | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
3 | Tủ điện LV4 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện trong nhà: - Kích thước dự kiến: C2250xR800xS1000mm - Độ dày tôn 2mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 3B | Susol Modular License LS/HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái 3P+100%N+50%E |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái trung tính |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Nhân công kết nối thanh cái từ tủ điện lên đầu Flanged end của Busway |  | Asia | Bộ | 1
| Cảm biến nhiệt + quạt làm mát |  | Asia | Bộ | 1
Đầu vào
| ACB 3P 2000A 85kA Fixed | AS-20E3-20H AH6 | LS | Cái | 1 | chờ busway
| Dust cover & Door frame |  | LS | Bộ | 1
| Biến dòng 2000/5A | BD03 | Mitex | Cái | 3
| Đồng hồ Ampe 2000/5A | VA01 | Mitex | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500V | VA01 | Mitex | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  | Taiwan | Cái | 1
| Chuyển mạch đóng cắt máy cắt | SHCS-CSP | Sungho | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái ACB | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
| MCCB 3P 350A 85kA | ABL403c | LS | Cái | 1 | 320A 36kA
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Lô | 1
| Bộ nguồn 24VDC | S8FS-C10024 | Omron | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
4 | Tủ điện LV2 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện trong nhà: - Kích thước dự kiến: C2250xR1600xS1000mm - Độ dày tôn 2mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái khoang tụ |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cảm biến nhiệt + quạt làm mát |  | Asia | Bộ | 2
Khoang tụ bù
| MCCB 3P 1600A 50kA | TS1600N 3P | LS | Cái | 1
| Đồng hồ Volt 0-500V | VA01 | Mitex | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 1
| MCCB 3P 125A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 15 | 36kA
| Contactor 3P 65A 220VAC | MC-65a | LS | Cái | 15
| CAPACITOR FOR CONTACTOR | AC-50 | LS | Cái | 15
| Tụ bù 415V 40kVAr (tụ dầu) | SMB-4150400KT | Samwha | Cái | 15
| Cuộn kháng 7% 40kVAr | CK7/440-40 | Habt | Cái | 15
| Cáp đấu nối tụ bù |  | Việt Nam | Bộ | 15
| Bộ điều khiển tụ bù 18 cấp | RGT-18E | Tense | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
5 | Tủ điện LV5 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện trong nhà: - Kích thước dự kiến: C2250xR800xS1000mm - Độ dày tôn 2mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 3B | Susol Modular License LS/HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái 3P+100%N+50%E |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái 350A |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái trung tính |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Nhân công kết nối thanh cái từ tủ điện lên đầu Flanged end của Busway |  | Asia | Bộ | 1
| Cảm biến nhiệt + quạt làm mát |  | Asia | Bộ | 1
Đầu vào
| ATS 4P 630A | OSS 66TN | Osung | Cái | 1
| Bộ điều khiển ATS | ACD-M | Osung | Cái | 1
| MCCB 3P 350A 85kA | ABL403c | LS | Cái | 1 | 320A 50kA
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 9
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 9
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 3 | 80A 36kA
| MCCB 3P 75A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 1 | 63A 36kA
| MCCB 3P 50A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 1 | 36kA
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 2
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
6 | Tủ điện LV6 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện trong nhà: - Kích thước dự kiến: C2250xR800xS1000mm - Độ dày tôn 2mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 3B | Susol Modular License LS/HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái 3P+100%N+50%E |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái 350A |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái trung tính |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Nhân công kết nối thanh cái từ tủ điện lên đầu Flanged end của Busway |  | Asia | Bộ | 1
| Cảm biến nhiệt + quạt làm mát |  | Asia | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 85kA | ABL403c | LS | Cái | 1 | 320A 50kA
| Shunt Trip | SHT | LS | Cái | 1
| Biến dòng 400/5A | BD03 | Mitex | Cái | 3
| Đồng hồ Ampe 400/5A | VA01 | Mitex | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500V | VA01 | Mitex | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Lô | 1
| Bộ nguồn 24VDC | S8FS-C10024 | Omron | Cái | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 2 | 80A 36kA
| MCCB 3P 50A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 1 | 36kA
| MCCB 3P 40A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 4 | 36kA
| MCCB 3P 40A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 1 | 32A 36kA
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
7 | Tủ điện LV7 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện trong nhà: - Kích thước dự kiến: C2250xR800xS1000mm - Độ dày tôn 2mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 3B | Susol Modular License LS/HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái 3P+100%N+50%E |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái 350A |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái trung tính |  | Malaysia | Bộ | 1
| Đồng thanh cái tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Nhân công kết nối thanh cái từ tủ điện lên đầu Flanged end của Busway |  | Asia | Bộ | 1
| Cảm biến nhiệt + quạt làm mát |  | Asia | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 85kA | ABL403c | LS | Cái | 1 | 320A 50kA
| Shunt Trip | SHT | LS | Cái | 1
| Biến dòng 400/5A | BD03 | Mitex | Cái | 3
| Đồng hồ Ampe 400/5A | VA01 | Mitex | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500V | VA01 | Mitex | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Lô | 1
| Bộ nguồn 24VDC | S8FS-C10024 | Omron | Cái | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 1 | 80A 36kA
| MCCB 3P 50A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 2 | 36kA
| MCCB 3P 40A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 3 | 32A 36kA
| MCCB 3P 30A 85kA | ABL103c | LS | Cái | 1 | 25A 36kA
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
8 | Tủ điện TĐA-H |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C800xR600x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 1
| MCB 3P 25A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 4
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 4
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
9 | Tủ điện TĐB-H |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C800xR600x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 1
| MCB 3P 25A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 4
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 4
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
10 | Tủ điện TĐA-T1 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1400xR800x350mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cáp động lực |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS | Cái | 1 | 80A 22kA
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 1
| Công tơ điện 3 pha |  |  | Cái | 1 | KH cấp
| MCB 1P 40A 10kA | BKN-b 1P / LA63H 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 32A 10kA | BKN-b 1P / LA63H 1P | LS | Cái | 2
| MCB 1P 25A 10kA | BKN-b 1P / LA63H 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 5
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 2
| Khởi động chiếu sáng (nút nhấn + timer) |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 18A 220VAC | MC-18b | LS | Cái | 3
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 3
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 3
| Rơ le thời gian 24H | TS2M1-1-16A-230V | Selec | Cái | 2
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 2
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 3
| Cầu đấu 1P 25A |  | Asia | Cái | 9
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
11 | Tủ điện TĐB-T1 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1400xR800x350mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cáp động lực |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS | Cái | 1 | 80A 22kA
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 1
| Công tơ điện 3 pha |  |  | Cái | 1 | KH cấp
| MCB 1P 40A 10kA | BKN-b 1P / LA63H 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 32A 10kA | BKN-b 1P / LA63H 1P | LS | Cái | 2
| MCB 1P 25A 10kA | BKN-b 1P / LA63H 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 5
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 2
| Khởi động chiếu sáng (nút nhấn + timer) |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 18A 220VAC | MC-18b | LS | Cái | 3
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 3
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 3
| Rơ le thời gian 24H | TS2M1-1-16A-230V | Selec | Cái | 2
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 2
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 3
| Cầu đấu 1P 25A |  | Asia | Cái | 9
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
12 | Tủ điện TĐB-PT |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Tủ điện vỏ kim loại chứa 6 Module - lắp chìm | EM6PL | Sino | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
13 | Tủ điện TĐ-TBA |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1000xR800x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cáp động lực |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 16A 6kA | BKJ63N 3P / LA63N 3P | LS | Cái | 1
| MCB 3P 10A 6kA | BKJ63N 3P / LA63N 3P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 2
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 3
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 3
| Contactor 3P 12A 220VAC | MC-12b | LS | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Rơ le thời gian 24H | TS2M1-1-16A-230V | Selec | Cái | 2
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 2
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 2
| Cầu đấu 1P 25A |  | Asia | Cái | 6
| Khởi động DOL 380VAC 0.75kW |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 9A 220VAC | MC-9b | LS | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 1.6-2.5A | MT-32 | LS | Cái | 1
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 1
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 1
| Đèn báo lỗi | ND16-22C | Chint | Cái | 1
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 1
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Cái | 2
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cầu đấu 4P 20A |  | Asia | Cái | 1
| Bộ nguồn 24VDC 100W | S8FS-C10024 | Omron | Bộ | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
14 | Tủ điện TĐ-MPD |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Tủ điện vỏ kim loại chứa 6 Module - lắp chìm | EM6PL | Sino | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 2P 25A 10kA | BKN-b 2P / LA63H 2P | LS | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 2
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
15 | Tủ điện TĐA-DV |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C800xR600x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 25A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 6
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 4
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
16 | Tủ điện TĐ-SHCĐ |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Tủ điện vỏ kim loại chứa 9 Module - lắp chìm | EM9PL | Sino | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 40A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 4
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
17 | Tủ điện TĐ-MFD |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C600xR400x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCB 2P 25A 10kA | BKN-b 2P / LA63H 2P | LS | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 2
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
18 | Tủ điện TĐA-T2…T21 |  |  | Tủ | 40
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2000xR800x400mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cáp động lực |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 175A 30kA | ABN203c | LS | Cái | 1 | 160A 18kA
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 2P 63A 10kA | BKN-b 2P / LA63H 2P | LS | Cái | 14
| MCB 1P 10A 10kA | BKN-b 1P / LA63H 1P | LS | Cái | 3
| Công tơ điện 1 pha |  |  | Cái | 14
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
19 | Tủ điện TĐA-SC2...21 |  |  | Tủ | 40
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C800xR600x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cáp động lực |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCB 2P 20A 6kA | BKJ63N 2P / LA63N 2P | LS | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 6A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| Khởi động chiếu sáng (nút nhấn + timer) |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC | MC-18b | LS | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Rơ le thời gian 24H | TS2M1-1-16A-230V | Selec | Cái | 2
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 2
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 2
| Cầu đấu 1P 25A |  | Asia | Cái | 6
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
20 | Tủ điện TĐA-T.TUM |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1000xR800x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cáp động lực |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 16A 6kA | BKJ63N 3P / LA63N 3P | LS | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 3
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 2
| MCB 1P 6A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| Contactor 3P 12A 220VAC | MC-12b | LS | Cái | 1
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 1
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 1
| Rơ le thời gian 24H | TS2M1-1-16A-230V | Selec | Cái | 1
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 1
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cầu đấu 1P 25A |  | Asia | Cái | 3
| Khởi động DOL 220VAC |  |  | Bộ | 1 | tạm tính
| Contactor 3P 9A 220VAC | MC-9b | LS | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 1.6-2.5A | MT-32 | LS | Cái | 1
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 1
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 1
| Đèn báo lỗi | ND16-22C | Chint | Cái | 1
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 1
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Cái | 2
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cầu đấu 3P 20A |  | Asia | Cái | 1
| Khởi động DOL 380VAC |  |  | Bộ | 1 | tạm tính
| Contactor 3P 9A 220VAC | MC-9b | LS | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 1-1.6A | MT-32 | LS | Cái | 1
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 1
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 1
| Đèn báo lỗi | ND16-22C | Chint | Cái | 1
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 1
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Cái | 2
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 1
| Cầu đấu 4P 20A |  | Asia | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
21 | Tủ điện TĐA-TM |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1000xR800x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS | Cái | 1 | 80A 25kA
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 40A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 2
| MCCB 3P 20A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
22 | Tủ điện TĐ-TMCC |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C600xR400x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
23 | Tủ điện TĐT-ĐH-T1 |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1400xR800x350mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS | Cái | 1 | 320A 25kA
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS | Cái | 4 | 18kA
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
24 | Tủ điện TĐA-ĐH-DV |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1000xR800x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS | Cái | 1 | 18kA
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P / LA63N 3P | LS | Cái | 11
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
25 | Tủ điện TĐA-ĐH-SHCĐ |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1000xR800x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS | Cái | 1 | 18kA
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P / LA63N 3P | LS | Cái | 10
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
26 | Tủ điện TĐ-BSH |  |  | Tủ | 1
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1000xR800x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 40A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 2
| MCB 1P 6A 6kA | BKJ63N 1P / LA63N 1P | LS | Cái | 1
| Bộ bảo vệ điện áp | 600VPR-310/520 | Selec | Cái | 1
| Khởi động Y/D 380VAC 15kW |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 32A 220VAC | MC-32a | LS | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC | MC-18b | LS | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 18-25A | MT-32 | LS | Cái | 2
| Rơ le khởi động sao tam giác | 600SD-2-230 | Selec | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Đèn báo lỗi | ND16-22C | Chint | Cái | 2
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 2
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Cái | 4
| Rơ le mực nước (không bao gồm thanh điện cực) | YSFS-C22-M5 | Yongsung | Cái | 2
| Rơ le luân phiên |  | Littelfuse | Cái | 1
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 2
| Cầu đấu 4P 60A |  | Asia | Cái | 4
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
27 | Tủ điện TĐA-BHP |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1000xR800x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCB 3P 25A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 1 | 18kA
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 20A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 2
| MCB 2P 10A 6kA | BKJ63N 2P / LA63N 2P | LS | Cái | 1
| Khởi động DOL 380VAC 0.75kW |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 9A 220VAC | MC-9b | LS | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 1.6-2.5A | MT-32 | LS | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Đèn báo lỗi | ND16-22C | Chint | Cái | 2
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 2
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Cái | 4
| Rơ le mực nước (không bao gồm thanh điện cực) | YSFS-C22-M5 | Yongsung | Cái | 2
| Rơ le luân phiên |  | Littelfuse | Cái | 1
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 2
| Cầu đấu 4P 20A |  | Asia | Cái | 2
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1
28 | Tủ điện TĐA-BNT |  |  | Tủ | 2
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1000xR800x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu ghi | Form 1 | HAECO | Cái | 1
Thanh cái đồng mạ thiếc
| Đồng thanh cái chính trung tính tiếp địa |  | Malaysia | Bộ | 1
| Dây nhị thứ |  | Việt Nam | Bộ | 1
Đầu vào
| MCB 3P 25A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 1 | 18kA
| Đồng hồ Volt 0-500V | VA01 | Mitex | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha | ND16-22C | Chint | Cái | 3
| Cầu chì 2A + đế | RT28N-32X | Chint | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 20A 10kA | BKN-b 3P / LA63H 3P | LS | Cái | 2
| MCB 2P 10A 6kA | BKJ63N 2P / LA63N 2P | LS | Cái | 1
| Khởi động DOL 380VAC 2.2kW |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 9A 220VAC | MC-9b | LS | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 4-6A | MT-32 | LS | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn On | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Nút nhấn kèm đèn Off | NP2-EW | Chint | Cái | 2
| Đèn báo lỗi | ND16-22C | Chint | Cái | 2
| Chuyển mạch 3 vị trí | NP2-ED | Chint | Cái | 2
| Rơ le trung gian | DRPE | Degson | Cái | 4
| Rơ le mực nước (không bao gồm thanh điện cực) | YSFS-C22-M5 | Yongsung | Cái | 2
| Rơ le luân phiên |  | Littelfuse | Cái | 1
| Cáp đấu nối contactor |  | Việt Nam | Bộ | 2
| Cầu đấu 4P 20A |  | Asia | Cái | 2
| Phụ kiện lắp đặt |  | VN/HQ | Bộ | 1

## Spec
BẢNG MÔ TẢ CHỈ DẪN KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH : TÒA NHÀ 21T2
HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
ĐỊA ĐIỂM: KHU DÂN CƯ BẮC PHÚ CÁT, XÃ HÒA LẠC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TT | HẠNG MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU | THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG | GHI CHÚ
A | HỆ THỐNG ĐIỆN
1 | Tủ điện tổng, tủ điện tầng
- | Nhà sản xuất: | EDH, Acit, Hawee, (Invico, Việt Á, 3CE, Haeco) hoặc tđ | Haeco
- | Kinh nghiệm nhà sản xuất | >= 10 năm | 12 năm
- | Form tủ | Tủ tổng Form 3B trở lên Tủ tầng Form 1 trở lên | Tủ tổng Form 3B trở lên Tủ tầng Form 1 trở lên
- | IP | IP 3x | IP 31
- | Xuất xứ: | Việt Nam | Việt Nam
- | Độ dày tôn | >= 2mm, sơn tĩnh điện | >= 2mm, sơn tĩnh điện
2 | Thiết bị đóng cắt
- | Nhãn hiệu | ABB, Schneider, Legrand, LS, Mitsubishi hoặc tđ | LS, Schneider
- | Xuất xứ: | Eu, Asia | Eu, Asia
- | Số lượng: | Theo hồ sơ thiết kế | Theo hồ sơ thiết kế
- | Tiêu chuẩn | IEC 61009-1 | IEC 61009-1
- | Chứng nhận CO, CQ | Đáp ứng | Đáp ứng
- | Điện áp danh định | 230/400V | 230/400V
- | Dòng điện danh định | Theo thiết kế | Theo thiết kế
- | Dòng điện cắt định mức | Theo thiết kế | Theo thiết kế
- | Số lần đóng cắt | ≥10.000 lần | ≥10.000 lần
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
3 | Busway
- | Nhãn hiệu | ABB, Schneider, Legrand, LS, Powerduct, Megaduct hoặc tđ | Megaduct
- | Xuất xứ: | Eu, Asia | Asia
- | Tiêu chuẩn | IEC 61439-1/6, IEC 60529 (IP), IEC 60068 | IEC 61439-1/6, IEC 60529 (IP), IEC 60068
- | Dòng định mức In | Theo thiết kế | Theo thiết kế
- | Điện áp định mức | 0.6/1 kV AC, 3P-4W, 50 Hz | 0.6/1 kV AC, 3P-4W, 50 Hz
- | Cấp bảo vệ | IP54 | IP54
- | Vật liệu thanh dẫn | Nhôm dẫn điện | Nhôm dẫn điện
- | Số cực | 3P+N+50%PE | 3P+N+50%PE
- | Cấp cách điện | F | F
- | Điện trở cách điện | ≥ 100 MΩ khi xuất xưởng | ≥ 100 MΩ khi xuất xưởng
- | Hộp rẽ nhánh (Tap-off) | Dải 63–400 A (hoặc cao hơn theo thiết kế), tích hợp MCCB/switch, liên động cơ điện, shutter an toàn, chỉ rút/đấu khi có tải = 0 | Dải 63–400 A (hoặc cao hơn theo thiết kế), tích hợp MCCB/switch, liên động cơ điện, shutter an toàn, chỉ rút/đấu khi có tải = 0
- | Đầu cấp/đầu cuối/chuyển hướng | IP tương ứng | IP tương ứng
- | Tài liệu | Bản vẽ shop, sơ đồ tuyến, catalogue, CO/CQ, Type Test Report độc lập (nhiệt tăng, ngắn mạch, IP) | Bản vẽ shop, sơ đồ tuyến, catalogue, CO/CQ, Type Test Report độc lập (nhiệt tăng, ngắn mạch, IP)
4 | Thang máng cáp
| Nhà sản xuất | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco hoặc tđ | ACIT, Smosa, NSCA, Việt Á, 3CE, Haeco hoặc tđ
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam
| Kinh nghiệm nhà sản xuất | ≥ 10 năm | ≥ 10 năm
| Kích thước | Theo thiết kế | Theo thiết kế
| Độ dày tôn | ≥ 1.2mm với W<300 ≥ 2.0mm với W≥ 300 | ≥ 1.2mm với W<300 ≥ 2.0mm với W≥ 300
| Vật liệu mạ | Trong nhà: tôn ZAM hoặc sơn tĩnh điện Ngoài nhà: Mạ kẽm | Trong nhà: tôn ZAM hoặc sơn tĩnh điện Ngoài nhà: Mạ kẽm
5 | Ống luồn dây điện và phụ kiện
| Nhà sản xuất | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ | AC, Sino, Samphu, MPE hoặc tđ
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam
| Kinh nghiệm nhà sản xuất | ≥ 10 năm | ≥ 10 năm
| Đường kính ống | Theo thiết kế | Theo thiết kế
| Tiêu chuẩn áp dụng | AS, BSS, IEC, EN liên quan | AS, BSS, IEC, EN liên quan
6 | Dây cáp điện
| Nhà sản xuất | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ | Cadivi, Cadisun, LS, Trần Phú, Thinhpha hoặc tđ | Đồng bộ 1 nhà sản xuất
| Xuất xứ | Việt Nam, Asia | Việt Nam, Asia
| Kinh nghiệm nhà sản xuất | ≥ 25 năm | ≥ 25 năm
| Tiết diện | Theo thiết kế | Theo thiết kế
| Vật liệu lõi dẫn | Đồng nguyên chất | Đồng nguyên chất
| Quy cách lớp cách điện | Theo thiết kế | Theo thiết kế
7 | Tủ điện phòng
| Nhà sản xuất | Schneider, Legrand, Sino, Panasonic, LS, MPE hoặc tđ | Schneider, Legrand, Sino, Panasonic, LS, MPE hoặc tđ
| Xuất xứ | Việt Nam, Asia | Việt Nam, Asia
| Kinh nghiệm nhà sản xuất | ≥ 25 năm | ≥ 25 năm
| Quy cách | Theo hồ sơ thiết kế | Theo hồ sơ thiết kế
8 | Công tắc ổ cắm
| Nhà sản xuất | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ | Sino, Panasonic, LS, Roman hoặc tđ
| Xuất xứ | Việt Nam, Asia | Việt Nam, Asia
| Kinh nghiệm nhà sản xuất | ≥ 15 năm | ≥ 15 năm
| Độ bền đóng cắt | ≥ 10.000 lần | ≥ 10.000 lần
| Độ bền ổ cắm | ≥ 10.000 lần | ≥ 10.000 lần
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60669, IEC 60884, TCVN tương đương | IEC 60669, IEC 60884, TCVN tương đương
9 | Đèn chiếu sáng
| Nhà sản xuất | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal hoặc tđ | Phenikaa, Rạng Đông, KingLed, Duhal hoặc tđ
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam
10 | Cọc tiếp địa, băng đồng
| Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất
| Xuất xứ | Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia | Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia
| Quy cách | Theo thiết kế | Theo thiết kế
11 | Kim thu sét
| Nhà sản xuất | Pulsar, Liva, LPI, Ingesco, Furse hoặc tđ | Pulsar, Liva, LPI, Ingesco, Furse hoặc tđ
| Xuất xứ | G7/EU/Nhật/Hàn hoặc tương đương | G7/EU/Nhật/Hàn hoặc tương đương
| Loại kim | Kim thu sét chủ động | Kim thu sét chủ động
| Bán kính bảo vệ | Theo thiết kế | Theo thiết kế
| Vật liệu | Thép không gỉ 304/316 hoặc đồng mạ Nickel; chống ăn mòn | Thép không gỉ 304/316 hoặc đồng mạ Nickel; chống ăn mòn
| Tiêu chuẩn | TCVN 9385:2012, NFC 17-102 (ESE), IEC 62561 | TCVN 9385:2012, NFC 17-102 (ESE), IEC 62561
| Năm sản xuất | 2025 về sau | 2025 về sau
12 | Dây mạng
| Nhà sản xuất | Alantek, Heizka, LS, Lergrand, Vinacap hoặc tđ | Alantek, Heizka, LS, Lergrand, Vinacap hoặc tđ
| Xuất xứ | Việt Nam/ Asia | Việt Nam/ Asia
| Kinh nghiệm nhà sản xuất | ≥ 20 năm sản xuất thiết bị mạng viễn thông | ≥ 20 năm sản xuất thiết bị mạng viễn thông
| Chủng loại | Dây mạng xoắn đôi không bọc (UTP) hoặc có bọc (FTP), Cat6, 23 AWG, 4 cặp xoắn đôi | Dây mạng xoắn đôi không bọc (UTP) hoặc có bọc (FTP), Cat6, 23 AWG, 4 cặp xoắn đôi
| Chuẩn áp dụng | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173 | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173
| Hiệu suất truyền dẫn | Đạt băng thông ≥ 250 MHz, hỗ trợ Gigabit Ethernet (1000Base-T) | Đạt băng thông ≥ 250 MHz, hỗ trợ Gigabit Ethernet (1000Base-T)
| Cấu trúc lõi dẫn | Dây đồng nguyên chất (solid bare copper) 23 AWG | Dây đồng nguyên chất (solid bare copper) 23 AWG
| Cách điện lõi | HDPE (High Density Polyethylene) | HDPE (High Density Polyethylene)
| Áo ngoài (Jacket) | PVC hoặc LSZH (Low Smoke Zero Halogen) theo thiết kế | PVC hoặc LSZH (Low Smoke Zero Halogen) theo thiết kế
| Màu sắc | Theo thiết kế (thường xanh dương, xám, trắng) | Theo thiết kế (thường xanh dương, xám, trắng)
| Độ dài cuộn | 305 m/cuộn (hộp kéo sẵn) | 305 m/cuộn (hộp kéo sẵn)
| Hiệu suất suy hao (Attenuation) | Theo chuẩn Cat6, ≤ 20,9 dB/100m tại 100 MHz | Theo chuẩn Cat6, ≤ 20,9 dB/100m tại 100 MHz
| Điện trở một chiều | ≤ 9,38 Ω/100m | ≤ 9,38 Ω/100m
| Bán kính uốn cong | ≥ 4 lần đường kính cáp | ≥ 4 lần đường kính cáp
| Nhiệt độ làm việc | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C
13 | Cáp âm thanh
| Nhà sản xuất | Alantek, Belden, Kabel, LS, Cadivi hoặc tđ | Alantek, Belden, Kabel, LS, Cadivi hoặc tđ
| Xuất xứ | Việt Nam, Asia | Việt Nam, Asia
| Kinh nghiệm nhà sản xuất | ≥ 15 năm | ≥ 15 năm
| Loại cáp | Cáp loa 2 lõi (2C) hoặc 4 lõi (4C) tùy thiết kế | Cáp loa 2 lõi (2C) hoặc 4 lõi (4C) tùy thiết kế
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60228, UL 444 hoặc tương đương | IEC 60228, UL 444 hoặc tương đương
| Cỡ dây dẫn | AWG18 (~0,82 mm²) | AWG18 (~0,82 mm²)
| Cấu tạo lõi dẫn | Đồng nguyên chất (OFC – Oxygen Free Copper), nhiều sợi mềm, bện xoắn | Đồng nguyên chất (OFC – Oxygen Free Copper), nhiều sợi mềm, bện xoắn
| Điện trở DC | ≤ 21 Ω/km (theo tiêu chuẩn AWG18) | ≤ 21 Ω/km (theo tiêu chuẩn AWG18)
| Cách điện lõi | PVC hoặc XLPE, đánh dấu phân biệt màu | PVC hoặc XLPE, đánh dấu phân biệt màu
| Màu sắc | Trắng/đen/xám (theo thiết kế) | Trắng/đen/xám (theo thiết kế)
| Điện áp định mức | 300 V | 300 V
| Nhiệt độ làm việc | -20°C đến +70°C | -20°C đến +70°C
| Đóng gói | Cuộn 100m, 305 m, 500m | Cuộn 100m, 305 m, 500m
B | CẤP THOÁT NƯỚC
I | MÁY BƠM NƯỚC
- | Nhà sản xuất | Wilo, Goulds, Pentax, Ebara hoặc tđ | Wilo, Ebara
- | Xuất xứ | Đông Nam Á, Trung Quốc …
- | Số lượng | Theo hồ sơ thiết kế và BOQ
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
1 | BƠM CHUYỂN TỪ BỂ NGẦM LÊN BỂ MÁI
- | Kiểu | Máy bơm trục đứng tăng áp , đa tầng cánh | Máy bơm trục đứng tăng áp , đa tầng cánh
- | Model | Theo catalogue nhà thầu chào | MVI3205G-3/25/E/K/3-400-50-2
- | Lưu lượng | Theo hồ sơ thiết kế | Q=26,12 m3
- | Cột áp | Theo hồ sơ thiết kế | H=100,95m
- | NPSHr | Đảm bảo bơm có thể hoạt động khi mực nước trong bể nước sinh hoạt thấp nhất mà không bị xâm thực. | 2.89
- | Cấp độ bảo vệ | IP 55 | IP55
- | Hiệu suất bơm | >= 75% tính chung cho cả bơm và động cơ | 72.89%
a | Động cơ
- | Điện áp làm việc | Động cơ 3 pha, 380V-50Hz | Động cơ 3 pha, 380V-50Hz
- | Công suất định mức | - | 15KW
(Pđm)
- | Công suất cực đại (Pmax) | 1.15*Pđm kW
- | Tốc độ động cơ | 1.450 vòng/phút | 2900 vòng/phút
- | Quạt làm mát | Yêu cầu | có
- | Cấp cách điện | Cấp F | F
- | Vật liệu vỏ | Gang đúc; Thép không gỉ | Thép không gỉ STS304
- | Bảo vệ quá nhiệt | Yêu cầu; Bảo vệ quá tải và ngắn mạch bằng rơle nhiệt và Aptomat trong tủ điện | Có bảo vệ quá nhiệt Motor protection
b | Đầu bơm
- | Vật liệu vỏ | Gang đúc; Thép không gỉ | Thép không gỉ
- | Vật liệu vòng bi/ tuổi thọ vòng bi | Crom, Niken hoặc thép không gỉ/ Tối thiểu 40.000 h
- | Vật liệu cánh hướng nước | Đồng; CrNiMo, thép không gỉ | Thép không gỉ
- | Áp lực làm việc tối đa | 25 bar | 25 bar
2 | BƠM TĂNG ÁP
- | Kiểu | Máy bơm trục đứng tăng áp | Máy bơm trục đứng tăng áp biến tần
- | Model | Theo catalogue nhà thầu chào | PBI-L 403EA
- | Lưu lượng | Theo hồ sơ thiết kế | Qmax=9,3m3/h
- | Cột áp | Theo hồ sơ thiết kế | Hmax=35m
- | Cấp độ bảo vệ | IP 55 | IP55
- | Hiệu suất bơm | >= 75% tính chung cho cả bơm và động cơ | 42.5
- | NPSHr
a | Động cơ
- | Điện áp làm việc | Động cơ 3 pha, 380V-50Hz | Động cơ 3 pha, 220V-60Hz
- | Công suất định mức | - | 1,1kW
(Pđm)
- | Công suất cực đại (Pmax) | 1.15*Pđm kW
- | Tốc độ động cơ | 2.900 vòng/phút | 2900–3400 vòng/phút
- | Quạt làm mát | Yêu cầu | Có quạt gió giải nhiệt
- | Cấp cách điện | Cấp F | Cấp F
- | Vật liệu vỏ | Gang đúc; Thép không gỉ | Thép không gỉ STS304
- | Bảo vệ quá nhiệt | Yêu cầu; Bảo vệ quá tải và ngắn mạch bằng rơle nhiệt và Aptomat trong tủ điện
b | Đầu bơm
- | Vật liệu vỏ | Gang đúc; Thép không gỉ | Thép không gỉ STS304
- | Đường kính đầu hút | Theo hồ sơ thiết kế
- | Đường kính đầu đẩy | Theo hồ sơ thiết kế
- | Vật liệu vòng bi/ tuổi thọ vòng bi | Crom, Niken hoặc thép không gỉ/ Tối thiểu 40.000 h | Thép mạ crom/niken
- | Vật liệu cánh hướng nước | Đồng; Thép không gỉ | Thép không gỉ STS304
- | Bình tích áp | Theo hồ sơ thiết kế
- | Áp lực làm việc tối đa | 8bar
3 | MÁY BƠM NƯỚC THẢI TẦNG HẦM
- | Kiểu | Bơm ly tâm trục đứng đặt chìm | Bơm ly tâm trục đứng đặt chìm
- | Model | Theo catalogue nhà thầu chào | 50DS51.5
- | Lưu lượng | Theo hồ sơ thiết kế | Q= 10,07m3
- | Cột áp | Theo hồ sơ thiết kế | H=19,87 m
- | Cấp độ bảo vệ | IP 68 | IP 68
- | Bảo vệ quá nhiệt | Yêu cầu; Bảo vệ quá tải và ngắn mạch bằng rơle nhiệt và Aptomat trong tủ điện
- | Điện áp làm việc | Động cơ 3 pha, 380V-50Hz | Động cơ 3 pha, 380V-50Hz
- | Công suất định mức (Pđm) | -
- | Công suất cực đại (Pmax) | - | 1.5 kW
- | Hiệu suất bơm | >= 75% | 52.4%
- | Tốc độ động cơ | 2.900 vòng/phút | 2.900 vòng/phút
- | Quạt làm mát | Không, làm mát bằng nước tự nhiên | Không, làm mát bằng nước tự nhiên
- | Cấp cách điện | Cấp F | Cấp F
- | Vật liệu vỏ | Gang đúc; Thép không gỉ | Gang đúc
- | Đường kính đầu hút | Theo hồ sơ thiết kế
- | Đường kính đầu đẩy | Theo hồ sơ thiết kế
- | Vật liệu vòng bi/ tuổi thọ vòng bi | Crom, Niken hoặc thép không gỉ/ Tối thiểu 40.000 h | Thép không gỉ
- | Vật liệu cánh hướng nước | Đồng; Thép không gỉ | Thép không gỉ
4 | MÁY BƠM NƯỚC THẢI TẦNG HẦM
- | Kiểu | Bơm ly tâm trục đứng đặt chìm | Bơm ly tâm trục đứng đặt chìm
- | Model | Theo catalogue nhà thầu chào | 50DS5.75
- | Lưu lượng | Theo hồ sơ thiết kế | Q= 5 m3
- | Cột áp | Theo hồ sơ thiết kế | H=15 m
- | Cấp độ bảo vệ | IP 68 | IP 68
- | Bảo vệ quá nhiệt | Yêu cầu; Bảo vệ quá tải và ngắn mạch bằng rơle nhiệt và Aptomat trong tủ điện
- | Điện áp làm việc | Động cơ 3 pha, 380V-50Hz | Động cơ 3 pha, 380V-50Hz
- | Công suất định mức (Pđm) | -
- | Công suất cực đại (Pmax) | - | 0,75kW
- | Hiệu suất bơm | >= 75% | 44.3%
- | Tốc độ động cơ | 2.900 vòng/phút | 2.900 vòng/phút
- | Quạt làm mát | Không, làm mát bằng nước tự nhiên | Không, làm mát bằng nước tự nhiên
- | Cấp cách điện | Cấp F | Cấp F
- | Vật liệu vỏ | Gang đúc; Thép không gỉ | Gang đúc
- | Đường kính đầu hút | Theo hồ sơ thiết kế
- | Đường kính đầu đẩy | Theo hồ sơ thiết kế
- | Vật liệu vòng bi/ tuổi thọ vòng bi | Crom, Niken hoặc thép không gỉ/ Tối thiểu 40.000 h | Thép không gỉ
- | Vật liệu cánh hướng nước | Đồng; Thép không gỉ | Thép không gỉ
II | CÁC LOẠI ỐNG
1 | Ống HDPE
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Tiền Phong, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Đệ Nhất
- | Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam
Thông số kỹ thuật chính
- | Tiêu chuẩn áp dụng | DIN 8074, DIN 8075, TCVN 7305:2008
- | Đường kính, độ dầy | Theo hồ sơ thiết kế và Catalogue nhà sản xuất
- | Phụ kiện | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt đồng bộ của hãng sản xuất ống | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt đồng bộ của hãng sản xuất ống
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
2 | Ống PP-R
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Đệ Nhất
- | Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam
Thông số kỹ thuật chính
- | Tiêu chuẩn áp dụng | DIN 8077/8078
- | Đường kính, độ dầy | Theo hồ sơ thiết kế và Catalogue nhà sản xuất
- | Phụ kiện | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt đồng bộ của hãng sản xuất ống, bao gồm van. | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt đồng bộ của hãng sản xuất ống, bao gồm van.
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
3 | Ống thép tráng kẽm.
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Vinapipe, Hòa Phát, Việt Đức, SeAH hoặc tđ; | Sơn Hà
|  | Phụ kiện: Haixin/Dy Bend hoặc tương đương được Chủ đầu tư chấp thuận. | Toren
- | Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam
Thông số kỹ thuật chính
- | Tiêu chuẩn áp dụng | AS1074 hoặc tiêu chuẩn tương đương | ASTM A312 với ống trên DN100 TC.01 Sơn Hà với ống dưới DN100
- | Đường kính, độ dầy | Theo hồ sơ thiết kế và Catalogue nhà sản xuất và áp suất làm việc yêu cầu. Độ dày tương đương không nhỏ hơn loại Medium grade.
- | Phụ kiện | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt đồng bộ của hãng sản xuất ống. Cút sử dụng bán kính cong lớn. | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt đồng bộ của hãng sản xuất ống. Cút sử dụng bán kính cong lớn.
4 | Ống uPVC
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Bình Minh hoặc tđ | Đệ Nhất
- | Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam
Thông số kỹ thuật
- | Tiêu chuẩn áp dụng | AS1260, AS1477, TCVN 6151-2:2002, ISO 1452:2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được Chủ đầu tư chấp thuận.
- | Đường kính, độ dầy | Theo hồ sơ thiết kế và Catalogue nhà sản xuất. Độ dày phải phù hợp với áp lực làm việc theo yêu cầu. | Theo hồ sơ thiết kế và Catalogue nhà sản xuất. Độ dày phải phù hợp với áp lực làm việc theo yêu cầu.
- | Phụ kiện | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt đồng bộ của hãng sản xuất ống | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt đồng bộ của hãng sản xuất ống
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
III | CÁC LOẠI VAN KHÓA
1 | Van cổng
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | ARV
- | Xuất xứ | Đông Nam Á, Trung Quốc | Việt Nam
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
Thông số kỹ thuật
- | Kiểu van | Van cổng tay quay, đóng mở 100% | Van cổng tay quay, đóng mở 100%
- | Vật liệu | Đồng, gang, inox | Gang đúc
- | Áp lực làm việc tối thiểu | 1.5 lần áp suất là việc tại vị trí lắp đặt | PN16
- | Kiểu van | Van cổng tay quay, đóng mở 100% | Van cổng tay quay, đóng mở 100%
2 | Van 1 chiều
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | ARV
- | Xuất xứ | Đông Nam Á, Trung Quốc | Việt Nam
- | Năm sản xuất | Từ 2024 trở về sau | Từ 2024 trở về sau
Thông số kỹ thuật
- | Kiểu van | - Cấp nước sử dụng van 1 chiều lò xo
- Thoát nước sử dụng van 1 chiều lá lật
- | Vật liệu | Đồng, gang, inox | Gang đúc
- | Áp lực làm việc tối thiểu | 1.5 lần áp suất là việc tại vị trí lắp đặt | PN16
3 | Van giảm áp
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tđ | ARV
- | Xuất xứ | Đông Nam Á, Trung Quốc | Việt Nam
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
Thông số kỹ thuật
- | Kiểu van | Phù hợp công năng sử dụng
- | Vật liệu | Đồng, gang, inox | Gang đúc
- | Dải áp lực làm việc | Duy trì áp suất 170-350 kPa sau khi điều áp
- | Áp lực làm việc tối thiểu | 1.5 lần áp suất là việc tại vị trí lắp đặt | PN16
4 | Van chống nước va
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Kitz, KVS, Arita, ARV, Shinyi hoặc tương đương | Shinyi
- | Xuất xứ | Đông Nam Á, Trung Quốc | Việt Nam
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
Thông số kỹ thuật
- | Kiểu van | Phù hợp công năng sử dụng
- | Vật liệu | Đồng, gang, inox | Gang đúc
- | Áp lực làm việc tối thiểu | 1.5 lần áp suất là việc tại vị trí lắp đặt | PN16
5 | Van điện
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Honeywell, Regin, Siemens, Herz hoặc loại tương đương được Chủ đầu tư chấp thuận.
- | Xuất xứ | Đông Nam Á, Trung Quốc
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau
Thông số kỹ thuật
- | Kiểu van
- | Vật liệu
- | Áp lực làm việc tối thiểu
IV | BỂ NƯỚC INOX MÁI
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Sơn Hà, Tân Á, Việt Anh hoặc loại tương đương | Sơn Hà Xanh
- | Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
Thông số kỹ thuật
- | Tiêu chuẩn áp dụng
- | Vật liệu | Inox 304 | Inox 304
- | Kích thước | Theo hồ sơ thiết kế | 6 x 6 x 3m
- | Thể tích | Theo hồ sơ thiết kế | 85m3
V | Bình nước nóng cục bộ
Nhà sản xuất, xuất xứ
- | Nhà sản xuất | Ariston, Rossi, Ferroli hoặc tương đương.
- | Xuất xứ | Việt Nam
- | Năm sản xuất | Từ 2025 trở về sau
Thông số kỹ thuật
- | Dung tích | Theo hồ sơ thiết kế
- | Công suất điện | Tối đa 2.5 kW
- | Điện áp làm việc | 1pha – 220V
- | Nhiệt độ tối đa | 60oC, có thể điều chỉnh được
- | Tổn thất nhiệt lớn nhất
- | Áp suất làm việc | 8 Bar
- | Bảo vệ chống dòng dò | Có bảo vệ
- | Dây nối đất thiết bị | Có dây nối đất
C | ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ
I | Thiết bị quạt thông gió
- | Nhà sản xuất: | Phương Linh, Tomeco, TH-Vinasun, Fantech, Dr Fan hoặc tương đương được Chủ đầu tư chấp nhận. | Dr Fan
- | Xuất xứ: | Eu, Asia | Asia
- | Độ ồn | 50-55dB | 21-62 dB
- | Số lượng: | Theo hồ sơ thiết kế | Theo hồ sơ thiết kế
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
Quạt hướng trục:
- | Model: | - | nhiều model
- | Tốc độ tối đa: | Không lớn hơn 1450 v/ph | Không lớn hơn 1450 v/ph
- | Nguồn (V/Ph/Hz): | - | nhiều model
Quạt ly tâm
- | Model: | - | DR-F31FTC
- | Tốc độ tối đa: | - | 1490 v/ph
- | Nguồn (V/Ph/Hz): | - | 380/3/50
Quạt gắn tường:
- | Model: | - | DR-SF25ASV
- | Tốc độ tối đa: | Không lớn hơn 1450 v/ph | 1266 v/ph
- | Nguồn (V/Ph/Hz): | - | 220/2/50 V/Ph/Hz
II | Vật tư miệng gió, ống gió & phụ kiện
1 | Miệng gió
- | Nhà sản xuất: | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Eusduct
- | Vật liệu: | Nhôm | Nhôm
- | Màu sắc: | Sơn tĩnh điện với màu theo y/c CĐT | Sơn tĩnh điện với màu theo y/c CĐT
- | Kiểu dáng: | Hình chữ nhật, dạng lưới, dạng đường thẳng, dạng khuếch tán… | Hình chữ nhật, dạng lưới, dạng đường thẳng, dạng khuếch tán…
- | Xuất xứ: | Việt Nam | Việt Nam
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
2 | Ống gió
- | Nhà sản xuất: | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Eusduct
- | Tiêu chuẩn áp dụng: | DW/142 | Eusteel sản xuất ống gió thường & phụ kiện theo TCXD: 232 - 1999, đáp ứng các yêu cầu của hệ thống chứng chỉ ISO 90001-2015; 14001-2015 và SMACNA 2005.
- | Vật liệu: | Tôn Z18 - Hoa Sen, Phương Nam hoặc tương đương | Tôn Hoa Sen Z08
- | Độ dày: | Theo hồ sơ thiết kế | Theo hồ sơ thiết kế
- | Xuất xứ: | Việt Nam | Việt Nam
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
3 | Van gió thường
- | Nhà sản xuất: | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech hoặc tđ | Eusduct
- | Tiêu chuẩn áp dụng: | DW/142 | Eusteel sản xuất ống gió thường & phụ kiện theo TCXD: 232 - 1999, đáp ứng các yêu cầu của hệ thống chứng chỉ ISO 90001-2015; 14001-2015 và SMACNA 2005.
- | Vật liệu: | Tôn Hoa Sen, Phương Nam hoặc tương đương | Tôn Hoa Sen
- | Độ dày: | Theo hồ sơ thiết kế và cataloger | Theo hồ sơ thiết kế và cataloger
- | Xuất xứ: | Việt Nam | Việt Nam
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
3 | Van chặn lửa
- | Nhà sản xuất: | NSCA-Startduct, Đại Phúc, Vitduct, Eusteel, Wintech, Reetech | Eusduct
- | Tiêu chuẩn áp dụng: | AS 1688.1 | Eusteel sản xuất ống gió thường & phụ kiện theo TCXD: 232 - 1999, đáp ứng các yêu cầu của hệ thống chứng chỉ ISO 90001-2015; 14001-2015 và SMACNA 2005.
- | Vật liệu: | Tôn Hoa Sen, Phương Nam hoặc tương đương | Tôn Hoa Sen
- | Xuất xứ: | Việt Nam | Việt Nam
- | Năm sản xuất; | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
III | Vật liệu cách nhiệt, cách âm
1 | Cách nhiệt cho ống gió |  | không có
- | Nhà sản xuất: | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tương đương
- | Vật liệu: | Polyolefin, EPDM hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng: | Phù hợp với các tiêu chuẩn AS và BS
+ | Tỷ trọng: | Theo hồ sơ thiết kế và Spec
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau
2 | Vật liệu tiêu âm
- | Vật liệu | Tấm bông thủy tinh hoặc tương đương | Bông khoáng 50mm
- | Tiêu chuẩn áp dụng: | JIS 6306 hoặc tương đương
- | Độ dày | Tối thiểu 50mm | 50mm
+ | Tỷ trọng: | Theo hồ sơ thiết kế và Spec | Tỷ trọng 50KG/m3
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
3 | Cách nhiệt cho ống đồng, ống lanh, nước ngưng
- | Nhà sản xuất: | Insuflex, Aeroflex, Aerofoam, TP-Flex hoặc tương đương | TPFLEX ACF
- | Vật liệu: | Polyolefin, EPDM hoặc tương đương | Polyolefin
- | Xuất xứ: | Korea, Malaysia, Thailand, | Việt Nam
Japan hoặc tương đương
- | Chiều dày | ≥13mm với nước ngưng. ≥ 25mm với ống lạnh. Hoặc theo hồ sơ thiết kế | dày 15mm với ống nước ngưng dày 20mm với ống đồng môi chất lạnh
- | Hệ số dẫn nhiệt | ≤ 0.033 W/m·K ở 0 °C | 0.031 W/m·K ở 0 °C 0.032 W/m·K ở 23 °C 0.036 W/m·K ở 36 °C
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
IV | Vật tư ống đồng
- | Nhà sản xuất: | Toàn Phát, TPCopper, Hailiang, Taisei hoặc tương đương | TPCopper
- | Tiêu chuẩn áp dụng: | BS 2871, AS1432 | AS1432
- | Độ dày: | Theo kích cỡ ống và chỉ dẫn thiết kế | Theo kích cỡ ống và chỉ dẫn thiết kế
- | Xuất xứ: | Korea, Malaysia, Thailand, Việt Nam | Việt Nam
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
V | Vật tư ống thoát nước ngưng
- | Nhà sản xuất: | Tiền Phong, Đệ Nhất, Dekko, Dismy hoặc tương đương | Đệ Nhất
- | Tiêu chuẩn áp dụng: | Phù hợp với các tiêu chuẩn AS, BS và ANSI | ASTM 2241; TCVN 6151; ISO 2531; AS 1477; BS 3505; ISO 4422; ISO 2531
- | Vật liệu: | u.PVC | u.PVC
| Độ dày | Ống nhánh PN6 | PN10
|  | Ống chính PN8 | PN8
- | Xuất xứ: | Việt Nam | Việt Nam
- | Năm sản xuất: | Từ 2025 trở về sau | Từ 2025 trở về sau
VI | Quang treo giá đỡ
- | Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam
- | Vật liệu | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm
- | Kích thước | Theo thiết kế | Theo thiết kế